АННОТАЦИЯ

Инструкции по эксплуатации  универсального одноканального устройства селективного и контроля  общего факела  типа ФДЧС-1-МК.

Терминальный  модуль ФДЧС-ТМ

Устройство  ФДЧС-1-МК  предназначено для индивидуального контроля факелов горелок, а также контроля общего факела    в топках газомазутных и пылеугольных  котлоагрегатов тепловых электростанций и котельных.

Устройство  ФДЧС-1-МК одноканальное и состоит из терминального модуля (далее – ТМ),  ультрафиолетового датчика  селективного контроля  ФД-500 .(  ,max = 0,45-0,55 мкм ) или

ИК-датчика контроля общего факела типа ФДЧ-УМ (   = 0,4-1,8 мкм ).  Назначение датчиков -регистрация оптического излучения  и его преобразование в электрический сигнал.

Назначение ТМ  - прием сигнала от  датчика, обработка его по заданному алгоритму с последующим  формированием сигнала в систему защит котла на отключение подачи  жидкого, газообразного или твердого топлива при погасании факела горелки.

Основные регулируемые параметры устройства:

1. Уровень сигнала от оптического датчика (чувствительность устройства)

2. Задержка срабатывания выходного реле, при  исчезновении факела горелки до 6 сек.

3. Задержка срабатывания выходного реле, при  появлении факела горелки до 6 сек

4. Возможность, ввода навесным резистором, задержки подачи питания на выходное реле.

5. Режим- выбор топлива. Тумблер - переключение(газ, мазут, уголь и т.д.)

6. В устройстве предусмотрена возможность выбора режима его работы, путём изменения положения галетного переключателя П2Г-3,  расположенного на задней панели прибора. В этом случае  каждому положению переключателя соответствует своя полоса пропускания (Гц) частотного  сигнала, поступающего от датчика.

| Положение П2Г-3 | Частота максималь- ного усиления, Гц |
| --- | --- |
| 1 | 20 |
| 2 | 30 |
| 3 | 40 |
| 4 | 60 |

Рекомендуемые положения П2Г-3 для осуществления селективного контроля при использовании датчика

ФД-500 - 2, 3 ФДЧ-УМ – общий факел

Внешние соединения  одноканального устройства ФДЧС-1-МК

Модуль терминальный  ФДЧС-ТМ                                                           Датчик

Разъём типа 2РМТ22БП                       Разъём типа BNC                     Разъём типа BNC

| 1 | Реле 1 НЗ |
| --- | --- |
| 2 | Реле 1 |
| 3 | Реле 1 НР |
| 4 | Реле 2 НЗ |
| 5 | Реле 2 |
| 6 | Реле 2 НР |

| Отказ линии связи корпус | 1 |  |  | 1 | корпус |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U сигнала | 2 |  |  | 2 | U сигнала |  |  |

| ### 7 | Реле 1 НЗ |
| --- | --- |
| 8 | Реле 1 |
| 9 | Реле 1 НР |
| 10 | Земля |

Разъём типа FQ14-2Z

| 1 | сеть 220/50 |
| --- | --- |
| 2 | сеть 220/50 |

Основные  технические характеристики устройства.

Питание от однофазной сети

переменного тока     напряжением, В ............………..........……. 220 ±  10 %

Коммутируемая мощность Вт, не более …………………….….. 20

Температура окружающего воздуха ТМ, º С ...............………… 0-60

Температура окружающего воздуха ФД-500,  ФДЧ-УМ, º С ……..…...….…… 0-90

Параметры линии связи  ТМ - датчик . Коаксиальный кабель типа  RG –58 и т. п.

- Габаритные размеры ТМ, мм ...............................................................…………... 192х170х66 Габаритные размеры ФД-500,мм......................................................................……… Ф25х125

- Габаритные размеры ФДЧ-УМ,мм...................................................................……… Ф25х105