# Предприятие «Электронная    измерительная аппаратура »

# ООО «НПО Элиза » г. Саров

# ДИП-1МК

# Датчик индикации пламени

# (одноканальный вариант)

Техническое описание

Э1.658.03  ТО

2017 г.

##### С О Д Е Р Ж А Н И Е

##### 1. Введение  ……………………………………………………………………..  3

2. Назначение и меры безопасности………………………………… 3

3. Технические характеристики …………………………………….. 4

4. Комплектность изделия ……………………………………………6

5. Устройство и принцип работы …………………………………… 6

6. Подготовка к работе………………………………….……………..9

7. Возможные неисправности и способы их устранения …………..11

8. Размещение и монтаж …………………………………………….. 12

9. Техническое обслуживание ………………………………………..13

10. Указание мер безопасности ………………………………………14

11. Маркировка, тара и упаковка .……………………………………15

12. Транспортирование и хранение ………………………………….15

13. Свидетельство о приёмке ……………………………………….. 16

14. Гарантии изготовителя ………………………………………….. 16

Приложение  № 1. Рис.1 Общий вид  Датчика индикации пламени

ДИП-1МК и монтажно-установочный чертёж………… ………....17

Приложение № 2. Рис.2 Общий вид фотодатчиков ФДЧ-УМ  и

ФД- 500 и схема их  крепления к закладной трубе………….….….18

Приложение № 3. Расположение элементов на печатной плате

устройства ДИП-1МК ……………….…………19

Приложение № 4. Перечень элементов на печатной плате

устройства ДИП-1МК .…………………..……..20

Приложение №5 Типовая схема подключения фотодатчиков к

ДИП-1МК…………………………………………21

Приложение № 6. Инструкция пользователя. Указания по

установке датчика ФД- 500 ………………

-2-

- ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание  Датчика индикации пламени  ДИП-1МК предназначено для ознакомления персонала, осуществляющего  наладку и эксплуатацию,  с принципом работы  устройства,  порядком проверки  его технического состояния, основными правилами эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, транспортирования и хранения.

Перед вводом в эксплуатацию  устройства  ДИП-1МК  следует внимательно ознакомиться с содержанием ТО.  Соблюдение всех приведённых в ТО условий и рекомендаций по эксплуатации и техническому обслуживанию является необходимым условием для надёжной работы ДИП-1МК   в течение длительного времени.

2. НАЗНАЧЕНИЕ  И  МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

Датчик индикации пламени  типа  ДИП-1МК   предназначен для  контроля факела запальника или горелки, а также основного факела   в топках газо-мазутных и пылеугольных  котлоагрегатов тепловых электростанций и котельных.

ДИП-1МК может быть использован, как самостоятельный прибор контроля факела, так и в комплектах запально-защитных  устройств (ЗЗУ) и запально -сигнализирующих устройств (ЗСУ-ПИ).

ДИП-1МК выпускается в  двух конструктивных вариантах :

- одноканальный вариант в щитовом исполнении: (Длина х Ширина х Высота, мм) -  123х90х 44.

Напряжение питания  ~220 В, или  ± ( 18-36 В).   Выходные сигналы - светодиодная индикация и релейный выход.

Для индикации  основного факела используется фотодатчик ФДЧ-УМ где в качестве оптического приёмника используется фотомикросхема  ФДГС 900.3.  Для  селективного контроля  факела горелки используют ультрафиолетовый фотодатчик  ФД-500.

-  двухканальный  вариант - ДИП-2МК.   Конструкция типа навесной шкаф с откидной  левосторонней дверцей  представляет  собой цельнометаллический сварной  корпус  размером   300х200х80 мм.   Напряжение питания ~220 В.  Имеется контроль состояния линии связи фотодатчиков с  ДИП-2МК - короткое замыкание и обрыв линии связи.Выходные сигналы - светодиодная индикация и релейный выход .

В этом случае  для индикации  основного или общего факела используется  два фотодатчика  ФДЧ-УМ

-3-

Назначение ФД-500 - регистрация оптического излучения в  диапазоне длин волн 0,45 – 0,55 мкм  и его преобразование в электрический сигнал. Селективный контроль пламени газовой, мазутной и пылеугольной горелок.

Назначение ФДЧ-УМ  - регистрация оптического излучения в  диапазоне длин волн 0,45 – 1,65 мкм  и его преобразование в электрический сигнал. Контроль пламени факела запальника, пламени газовой, мазутной и пылеугольной горелок. Контроль общего факела.

Датчик индикации пламени  ДИП-1МК  может быть использован в   действующих и проектируемых системах  защиты котельной автоматики в составе запально - защитных устройств по  ГОСТ Р 52229-2004 и горелок ГОСТ 21204-97

Конструкция    ДИП-1МК   выполнена с соблюдением требований ГОСТ 12.2.007.0 « Изделия электротехнические. Требования безопасности»

Датчики ФДЧ-УМ и  ФД-500 соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75  и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок

Соответствие Российским стандартам безопасности в  объёме требований ГОСТ 12.2.007 и ГОСТ 12.2.006 подтверждается сертификационными испытаниями.

Длина линии связи между  фотодатчиком ФД-500  и ДИП-1МК  до 150 м, между  фотодатчиком ФДЧ-УМ  и  ДИП-1МК  более 300 метров  при использовании кабеля RG –58 .

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

3.1. Датчик индикации пламени    ДИП-1МК.

Питание от однофазной сети

переменного тока     напряжением, В ..........................……. 220   10 %

Частота питающей сети, Гц ........................................……. 50   2%

Или, питание от источника постоянного напряжения, В …….   24

Мощность, потребляемая на канал, В х А , не более ………..... 0,5

Минимальный ток потребления,  mA …………………..……… 180

-4-

Выходные сигналы:

а) Индикация состояния - светодиодная индикаторная линейка (шкальный индикатор типа DC- 10EWA) и светодиоды.

Наличие факела - горит зеленый светодиод, красный не горит.

На шкальном  индикаторе горят все десять красных сегментов.

Отсутствие факела - горит красный светодиод, зеленый  не горит.

б) Изменение сопротивления контактов реле:  HK14FD-DC24V-SHG (HUIKE) (5A 250 VAC.  5A  30 VDC.),  TIANBO TRA3-24VDC

(5A 240 VAC.  5A  30 VDC),

Контакты реле нормально замкнуты, Ом ................................ 0,3

Контакты реле нормально разомкнуты, Мом  ....................... >20

Коммутируемое напряжение В, не более…………………… 220

Коммутируемая мощность Вт, не более …………..…..….….. 20

Рекомендуемое время срабатывания при появлении или

погасании пламени (не более), сек. ..………..………….……… 2

3.2. Условия эксплуатации ДИП-1МК

Температура окружающего воздуха, º С ....................……… 0-60

3.3.  Фотодатчик ФДЧ-УМ

Напряжение питания, В...........................................………. 9 /(  10%)

Динамическое темновое сопротивление, Ком ..........……  30-80

Диапазон спектральной чувствительности, мкм…………  0,45-1,65

3.4. Фотодатчик ФД-500

Напряжение питания, В...........................................…….…. 9 /(  10%)

Динамическое темновое сопротивление, Ком ..........…...…  30-100

Диапазон спектральной чувствительности, мкм……….…  0,45- 0,55

Параметры линии связи  (ФД-500 – ДИП-1МК)

#### Одножильный экранированный кабель типа  RG –58  и т. п.

(ФДЧ-УМ, ФДЧ-УМ.1 – ДИП-1МК)  кабель типа RG –58   или двужильный  кабель типа ПВС, ШВВП. ШПВ и т.д.,

3.5. Условия эксплуатации ФД-500 и ФДЧ-УМ.

- Температура окружающего воздуха, º С .............……...….…… 0-80

- Температурная перегрузка с сохранением

- работоспособности, (не более) ºС ................................………..80-90

- -5-

3.6. Габаритные размеры ДИП-1МК , ФД-500, ФДЧ-УМ

- ДИП-1МК, мм ..................................................………..…... 130х90х44

- ФД-500,мм ...................................................................……… Ф 25х125

- ФДЧ-УМ,мм…..…………………………………………….  Ф 25х100

3.7. Масса ДИП-1МК, ФД-500, ФДЧ-УМ

### ДИП-1МК, кг....................................................................….… 0,6- 0,65

ФД-500, кг……………………………………..…………..…… 0,2- 0,3

ФДЧ-УМ, кг…………………………………………………   0,15-0,25

3.8. Общий вид ДИП-1МК и датчиков, а также монтажно-установочные  чертежи  приведены  в Приложении № 1 и Приложении № 2.

4.КОМПЛЕКТНОСТЬ.

4.1. В комплект поставки входят:

Датчик индикации пламени ДИП-1МК,  шт. ….................….….….1

Датчик ФД-500 или ФДЧ-УМ,  шт  ....................................…..……..1

Клеммник 2EDGK-5.08-11Р-14-00,  шт. ..……….….………….….....1

Разъем соединительный (штекер прижимной типа BNC), шт . ...….2

Техническое описание Э1.658.03 ТО, шт ....…….......................…….1

Декларация о соответствии ЕАЭС №  RU  Д-RU.АБ15.В.10859.......1

#### Одножильный экранированный кабель типа  RG –58  (по заказу)

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Основным физическим принципом, заложенным в основу работы изделия, является метод выделения пульсаций яркости факела в топке котла при сгорании топлива. Пульсации факела регистрируются приёмником оптического излучения датчиком

ФД-500 или датчиком ФДЧ-УМ,  далее преобразуются в электрический сигнал, который поступает на терминальный модуль ДИП-1МК для преобразования в релейный сигнал .

5.2. В устройстве предусмотрена возможность изменения режима его работы путём включения позиций 4-х полосного  DIP переключателя

-6-

Позиция 1(основная):  1-2 включено. 3-4 выключено

В этом случае, при отсутствии  пламени, реле будет находиться в выключенном состоянии.  Горит  красный светодиод, зеленый  не горит.  При появлении пламени происходит включение реле. Горит зеленый светодиод, красный не горит.  На шкальном  индикаторе горят все десять красных сегментов

Позиция 2:  1-2 выключено. 3-4 включено

В этом случае, при отсутствии  пламени, реле будет находиться во включенном состоянии.  Горит зеленый светодиод, красный не горит.  На шкальном  индикаторе горят все десять красных сегментов. При появлении пламени происходит выключение реле.

Горит  красный светодиод, зеленый  не горит.

5.3.Состояние  светодиодов и контактов  выходного реле

ДИП-1МК  в зависимости от контролируемой среды приведены в

таблице 1.

Таблица 1.

| Состояние контролиру-емой среды | Позиция DIP переключателя | Состояние светодиодов ДИП-1МК | показания шкального индикатора прибора | Состояние контактов выходного реле ДИП-1МК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие факела горелки | 1-2 вкл. 3-4 выкл. 1-2 выкл. 3-4 вкл. | горит зеленый горит красный | Горят 10 сегментов Сегменты не горят | срабатывание исходное |
| Отсутствие факела горелки | 1-2 вкл. 3-4 выкл. 1-2 выкл. 3-4 вкл. | горит красный горит зеленый | Сегменты не горят Горят 10 сегментов | исходное срабатывание |

-7-

5.4.  Фотодатчики ФД-500 и ФДЧ-УМ (см. Приложение № 1.) состоят из чувствительного элемента - оптического приемника, корпуса  (тубус-труба) и двух  контргаек для крепления датчиков к закладной трубе на котле.

5.5. Принцип действия оптического приемника основан на выделении спектральной  характеристики очага горения и

формировании фототока, который затем передаётся на ДИП-1МК

для его обработки по заданному алгоритму с целью создания

управляющих сигналов для устройств автоматики.

5.6.  Датчик индикации пламени ДИП-1МК- одноканальный

(см. Приложение 1 рис. 1) и состоит из корпуса, включающего в себя переднюю и заднюю панель.

На передней панели размещены:  светодиодный шкальный индикатор уровня сигнала типа  DC-10EWA ,  резистор регулировки чувствительности типа СП4- 1 ,  два светодиода типа  АЛ 307(красный и  зеленый ) - отсутствие и наличия факела, а также два отверстия Ф 4,2 мм.  для крепления ДИП-1МК.

На задней панели размещены -  клеммник типа 2EDGK-5.08-11Р-14-00 и  гнездо приборное типа BNC . Внутри корпуса расположены: блок питания, плата электроники, фильтр-усилитель типа ПФ-1М и реле.

5.7. Описание электрических схем.

5.7.1.   Схема устройства размещена на  двух  печатных электронных платах. Большой плате размером 84 х 85 мм. и малой плате размером 84 х 35мм.   (см. Приложение № 3 и №4).  Расположение элементов на печатной плате устройства ДИП-1МК

Большая и малая электронные платы соединяются между собой десятижильным  плоским шлейф - кабелем, через  разъёмы стандарта  IDC BH-10.

Основной канал обработки сигнала с фотодатчика находится в устройстве преобразования сигнала типа ПФ-1М ( полосовой фильтр - усилитель)  расположенном  на большой электронной плате. Общий коэффициент усиления  входного сигнала составляет не менее 1·10³.

Регулировку  чувствительности   осуществляют переменным резистором  R7.

-8-

Усиленный сигнал преобразуется  в пульсирующее напряжение постоянного тока, пропорционально входному сигналу. О величине сигнала  судят по показаниям  шкального индикатора уровня сигнала  типа DC- 10EWA

Уровень напряжения постоянного тока  сравнивается на компараторе DA4. Срабатывание выходного реле происходит в зависимости от величины входного напряжения и напряжения сравнения.

6.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1.Перед установкой и монтажом необходимо убедиться  в

работоспособности Датчика индикации пламени  ДИП-1МК.  Для чего:

1)  Выбрать вариант включения устройства  и реализовать его путём установки соответствующей позиции 4-х полосного DIP переключателя.  Изначально  реализована:

Позиция 1(основная):  1-2 включено. 3-4 выключено

В этом случае, при отсутствии  пламени, реле будет находиться в выключенном состоянии.  Горит  красный светодиод, зеленый  не горит.  Сегменты шкального  индикатора не горят .  При появлении пламени происходит включение реле.

2)  Произвести соединение двух штекеров прижимных типа  BNC входящих в комплект устройства  с одножильным, экранированным кабелем типа RG-58. Можно центральную жилу кабеля подсоединить  к клемме 1( Сигнал), оплётку на клемму 2 (Общий)

3)   На  9 и 10 клеммы разъёма (клеммника) 2EDGK-5.08-11Р-14-00 подключить двужильный кабель, для питания устройства от сети  (~220В, 50Гц).  11клемма - земля.

4)   Подсоединить фотодатчик  ФД-500 или  ФДЧ-УМ к ДИП-1МК через BNC разъём или через  клеммник 2EDGK-5.08-11Р-14-00 ,где клемма 1- сигнал( центральная жила кабеля  RG -58 ). Клемма 2 –земля (оплётка  кабеля  RG -58).

Устанавливают максимальную чувствительность устройства вращением, по часовой стрелке  переменного резистора на передней панели ДИП-1МК .

5)    Подключить прибор к сети питания ~220 В.  На передней панели ДИП-1МК должен загореться красный светодиод .

-9-

Если  загорится зелёный светодиод - уменьшают чувствительность  ДИП-1МК.

  - .   Допускается производить проверку работоспособности

Датчика индикации пламени  ДИП-1МК следующим образом:

1)    Изолируют оптический  приёмник  фотодатчика от любого источника света - должен гореть красный светодиод.  Сегменты шкального  индикатора не горят

2)    Имитируют горение. Для этого направляют фотодатчик  на источник   света и прерывают световой поток светонепроницаемой пластиной,  с частотой  1-10 Гц.  На шкальном индикаторе уровня сигнала  должны  загореться все десять красных сегментов.

Красный светодиод гаснет, зелёный загорается.

6.3.    Установить фотодатчик ФД-500  для селективного контроля  факела горелки   или датчик индикации пламени ФДЧ-УМ.  Перед  установкой   рекомендуется  смазать все  резьбовые соединения фотодатчиков водостойкой, высокотемпературной синтетической смазкой.

Если фотодатчик ФДЧ-УМ     используется для контроля общего факела , то место его установки ФДЧ-УМ  определяется  экспериментально с учётом того, что в поле зрения  фотодатчиков должна находиться большая часть топочного пространства перед горелками. Контроль общего факела осуществляют, как правило, четыре датчика.  В этом случае используют двухканальный  вариант - ДИП-2МК,   где  имеется контроль состояния линии связи фотодатчиков с  ДИП-2МК - короткое замыкание и обрыв линии связи.

Размещение ФДЧ-УМ     на котле  должно обеспечивать надёжную регистрацию общего факела    при  любых  сочетаниях  включённых горелок.

Установку фотодатчиков рекомендуется поручать  организациям аккредитованным по данному типу работ.

Учитывая , решающее значение  выбора  места установки датчика селективного контроля  ФД-500   рекомендуется  поручать эту  работу аккредитованным  организациям. Основные требования к установке  фотодатчика  приведены в  приложении   “Инструкция пользователя”

-10-

7.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ  И СПОСОБЫ

ИХ УСТРАНЕНИЯ

7. 1.  При обнаружении неполадок во время эксплуатации

Датчика индикации пламени  ДИП-1МК  в первую очередь необходимо:

- проверить наличие сетевого питания

- проверить схему подключения на наличие возможных ошибок

- проверить, нет ли нарушений контактов на   клеммах разъёма  2EDGK-5.08-11Р-14-00

7.2. После выполнения пункта 7.1. необходимо включить устройство и замерить входное и выходное напряжение на всех микросхемах-стабилизаторах напряжения и диодном  мосте.

Входное напряжение для DA1 должно составлять  +22В( ± 10%). Напряжение на выходе  +12В( ± 5%).  Входное напряжение для DA2 должно составлять  -22В( ± 10%). Напряжение на выходе

-12В( ± 5%). Входное напряжение для VD1 ~ 20В( ± 10%). Напряжение на выходе  +24В( ± 10%)  и  -24В( ± 10%).

Если напряжения не соответствуют указанным, необходимо заменить соответствующую микросхему - стабилизатор напряжения.

7.3. Некоторые возможные неисправности, их вероятные причины  и способы устранения приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1.При включении ДИП-1МК в сеть светодиоды не горят. | 1)Обрыв сетевого провода. 2)Перегорел сетевой предохранитель. | Устранить обрыв. Заменить предохранитель |
| 2.. Горит зелёный светодиод-факел. На шкальном индикаторе уровня сигнала горят все десять красных сегментов Датчик подключен, его оптический приёмник в этом случае должен быть затемнен. | Превышено предельное значение длины линии связи между ДИП-1МК и фотодатчиком. Неисправен Датчик. ##### Неисправно Устройство ПФ-1М. | Заземлить корпус ДИП-1МК. Уменьшить чувствительность ДИП-1МК Заменить Датчик. ##### *Заменить ПФ-1М. |
| 3. При имитации горения не горит зелёный светодиод -факел | 1)Резистор установки чувствительности выведен в нулевое положение. 2)Обрыв линии связи между фотодатчиком и ДИП-1МК 3)Неисправен датчик ##### 4) Неисправно Устройство ПФ-1М. | Установить чувствительность, отличную от нуля. Устранить обрыв. Заменить датчик *Заменить ПФ-1М. Проверить напряжение питания +12В и –12В для ПФ-1М. При исправном датчике (датчик затемнён) на входе ПФ-1М (см. схемы электрические принципи-альные ) должно быть 2,5- 6,0В. На выходе 0-0,5В. горит красный светодиод. При имитации горения на входе меньше исходного-2,5-6,0 В,на выходе 10-11 В. Горит зелёный светодиод и все десять сегментов шкального индикатора уровня сигнала |

8.РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ.

Датчик индикации пламени  ДИП-1МК  крепится на вертикальной панели щита в закрытом взрывобезопасном и пожаро-безопасном  помещении  и   устанавливается  в месте удобном для его обслуживания.

При установке  фотодатчиков датчиков  на котёл допускается проводить проверку работоспособности устройства ДИП-1МК    на месте установки следующим образом:

-12-

-Имитируют горение. Для этого направляют  фотодатчик

на источник света (лампа накаливания)  и  прерывают световой поток  светонепроницаемой пластиной   с частотой 1-10 Гц. На шкальном индикаторе уровня сигнала  должны  загореться все десять красных сегментов.  Красный светодиод гаснет, зелёный загорается.

Электрические  соединения с цепями технологических защит и технологической сигнализации  осуществляются в виде кабельных связей.  Прокладка и разделка кабеля должна соответствовать

требованиям « Правила устройства электроустановок потребителей (ПЭУ)».

Как правило, входные цепи, выходные, цепи питания, выделяют в отдельные кабели. С целью предотвращения внешних воздействий (перегиб, обрыв и т.д.) рекомендуется кабель  датчика укладывать в металлическую трубу или рукав. Марка кабеля для связи  ДИП-1МК   и датчика - рекомендуется RG-58 . ДИП-1МК должен быть заземлён.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. В процессе эксплуатации датчики  и ДИП-1МК  должны

подвергаться  внешнему осмотру ежемесячно.

При этом необходимо проверить:

1.Надежность крепежа фотодатчиков   к закладным трубам на котле.

2.Отсутствие обрывов или повреждений  изоляции

соединительного провода между фотодатчиками   и ДИП-1МК.

3. Одновременно с внешним осмотром проводится уход  за

наружными поверхностями фотодатчиков  и ДИП-1МК, не требующими

отключения от сети, подтягивание крепежных болтов ДИП-1МК и контргаек крепления датчиков, очистка от пыли и грязи.

#### В условиях эксплуатации необходимо не реже одного раза в 6 месяцев производить очистку оптического приёмника датчика

от загрязнений  отложениями контролируемой среды - сажа,

копоть, твердые  продукты сгорания  и т.д.

9.2. Техническое обслуживание ( регламентные работы) для  фотодатчиков  производятся через 8000 часов эксплуатации в следующем порядке:

-13-

1. Проверить  целостность линии связи между фотодатчиком  и ДИП-1МК по  месту их монтажа.

2. Снять фотодатчик. Удалить пыль и грязь. При необходимости

произвести очистку оптического приёмника. Установить  фотодатчик на котел.

9.3. Техническое обслуживание (регламентные работы) для ДИП-1МК производятся через 6000 часов эксплуатации в следующем порядке:

1.  Удалить  пыль и грязь с наружной поверхности ДИП-1МК.

2.  Снять  верхнюю крышку корпуса ДИП-1МК.  Произвести внешний  осмотр  платы электроники. Осторожно очистить ее от пыли и  грязи, если это необходимо.

3.  Подключить  ДИП-1МК  к сети и, соблюдая технику безопасности  замерить    входные и выходные напряжения на всех микросхемах-стабилизаторах напряжения и диодном  мосте. При отклонении значений от нормы - заменить соответствующие микросхемы.

10. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - Напряжение  питания  ДИП-1МК - 220 В,  поэтому

прикосновение к элементам схемы  расположенным  под

крышкой ДИП-1МК, ОПАСНО.  Во время  профилактических

осмотров , перед снятием крышки ДИП-1МК,  необходимо отключить  напряжение питания.

  - По способу защиты человека от поражения электрическим

током терминальный модуль ДИП-1МК относится к классу 01. по

ГОСТ 12.2.0070. и соответствует требованиям безопасности

по ОСТ 25 977-82 раздел 2.

10.3. Ремонтные работы, а также подключение цепей технологичес-

ких  защит и технологической сигнализации  производятся при

отключённом ДИП-1МК

-14-

11. МАРКИРОВКА, ТАРА И УПАКОВКА

11.1. Маркировка  датчика  индикации пламени  ДИП-1МК

имеет следующие данные:

- наименование и условное обозначение устройства.

- номер изделия (по системе нумерации предприятия изготовителя).

- год, месяц и дата выпуска соответствующего изделия указываются в техническом описании.

11.2. Датчика индикации пламени  ДИП-1МК для удобства транспортирования, а также для его защиты от механических повреждений и воздействия внешних негативных факторов( коррозия, повышенная влажность и т. д. ) , упаковывается в транспортную тару. Транспортная тара представляет собой деревянный ящик ( картонная коробка ) .

На транспортную тару (картонная коробка) наносится маркировка по ГОСТ 14192-77.  Маркировка может содержать основные и дополнительные информационные надписи: ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ.

Внутренняя полость ящика-коробки выкладывается  листовым поролоном  ( ТУ 2254-211-00244147-2001) или изолоном толщиной 4,0- 10,0 мм. Используетя изолон типа ППЭ производимый в соответствии с ТУ 2244-017-00203476-98 или марки НПЭ производимый согласно ТУ-2244-020-00203476-2000.

11.3.  ДИП-1МК   упаковывается в полиэтиленовую плёнку (ГОСТ 10354-82) или поливинилхлоридную плёнку ПВХ (ГОСТ 16272-79 ).

11.4.  Фотодатчики  к ДИП-1МК  , а также входящие в комплект монтажные части и принадлежности  помещают в полипропиленовые  коробки. (ГОСТ Р50962-96. ТУ6 -51-002-89).

11.5. После упаковки  ДИП-1МК и  фотодатчики   помещают в транспортную тару ( деревянный ящик или картонная коробка), а оставшиеся зазоры заполняют поролоном  или изолоном.

12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

12.1. Транспортирование   Датчика  индикации пламени  ДИП-1МК  потребителю осуществляется в закрытом   транспорте любого типа  при  температуре окружающего воздуха от    - 30 до  +  50 градусов                                                     Транспортирование осуществляется по правилам перевозок, действующим на соответствующем виде транспорта.

Перевозки грузов автомобильным транспортом 2-е. Изд. ДИС, 2004

-15-

« Перевозки грузов железнодорожным транспортом» изд. ДИС., 2002 г.

12.2. Устройство  необходимо хранить в отапливаемом помещении в распакованном виде при температуре окружающего воздуха от +  5 до + 40  градусов  и относительной   влажности воздуха до 80 % .

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Датчик индикации пламени  ДИП-1МК

Заводской номер____________________________________________

__________________________________________________________

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой  2014/35/EU

«по низковольтному оборудованию и системам» и признана  годной к эксплуатации.

штамп ОТК                                           Дата выпуска ____________

________________________

Подпись представителя ОТК.

______________________

14.ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

14.1. Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделия

требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

14.2. Гарантия  на ДИП-1МК -12 месяцев. Гарантия  на фотодатчики ФД-500 и ФДЧ-УМ   18 месяцев. Гарантийный срок  исчисляется с  момента  поступления  устройства на склад потребителя.

14.3.  Датчик индикации пламени  ДИП-1МК соответствует требованиям нормативных документов и  имеет Декларацию о соответствии  ЕАЭС №  RU  Д-RU.АБ15.В.10859

По вопросам эксплуатации и приобретения продукции

обращаться по адресу: 607186 г. Саров Нижегородской обл.

улица Ленина 34, а/я 262- ООО «НПО Элиза»

т/факс: 8-831-30 (3-55-86)

E-mail: fdms@yandex.ru

- 16-

ПРИЛОЖЕНИЕ  №6.

Инструкция пользователя.

- Указания по установке.  Общие требования к установке

фотодатчиков

Для селективного контроля, с целью получения необходимой (оптимальной) контрастности,  фотодатчик ФД-500 необходимо свизировать (направить) на характеристический сегмент факела горелки.  Характеристический  сегмент расположен на начальном участке факела  и занимает 1/3 - 1/4  часть  всей длины  факела .

Для большинства конструкций газомазутных котлов выбор характеристического сегмента факела горелки не представляет особых трудностей, достаточно соблюдение следующих условий.

- Контрольное отверстие (выход контрольной трубы) должно располагаться на внутренней стенке котла на расстоянии 0,4-1,5 м от оси горелки.

- Допустимое отклонение угла между осью фиксации датчика

( контрольной трубой) и осью горелки находится в пределах 15-45º

ось датчика

факел

Ось горелки

Стенка котла

Угол, как правило, выбирают таким, чтобы в зону обзора попадал факел горелки, а факел запальника при растопке был невидим.

Уменьшение  угла приводит к частичной регистрации характеристи-                    ческого сегмента факела встречной горелки и, как   следствие , к уменьшению контрастности . Увеличение угла может приводить к срабатыванию прибора даже при незначительном отрыве  факела горелки вследствие ухода характеристического сегмента из зоны контроля .

- Необходимо иметь ввиду, что в  тех случаях когда отсутствуют встречные горелки, возможен селективный контроль и при расположении датчика параллельно оси горелки. Расстояние датчика от оси горелки должно быть таким (обычно  0,3- 0,6 м.)  чтобы при самых малых  расходах газа и воздуха (начальный растопочный режим) факел попадал в зону обзора датчика, а при максимальных нагрузках  факел  не раскрывался до такой степени, что  оптическая ось датчика оказывалась бы  в зоне раскрытия факела, где фактически нет горения.

Настройка и регулировка устройства ДИП-1МК.

1.  Устанавливают  датчик индикации пламени ДИП-1МК по месту монтажа.

2.  Устанавливают  на закладную трубу котла фотодатчик. Для  селективного контроля  факела горелки используют ультрафиолетовый фотодатчик  ФД-500.   Для индикации  основного факела используется фотодатчик ФДЧ-УМ.

3. Подсоединяют фотодатчик  ФД-500 или  ФДЧ-УМ к ДИП-1МК через BNC разъём или через  клеммник 2EDGK-5.08-11Р-14-00 ,где клемма 1- сигнал( центральная жила кабеля  RG -58 ). Клемма 2 –земля (оплётка  кабеля  RG -58).

4.   Устанавливают максимальную чувствительность устройства вращением, по часовой стрелке,  переменного резистора на передней панели ДИП-1МК.

5.   Подключают  прибор к сети питания ~220 В.  На передней панели ДИП-1МК должен загореться красный светодиод .

Если  загорится зелёный светодиод - уменьшают чувствительность  ДИП-1МК.

6.  Проверяют работоспособность датчика  индикации пламени ДИП-1МК

Допускается производить проверку работоспособности

ДИП-1МК следующим образом:

Изолируют оптический  приёмник  фотодатчика от любого источника света - должен гореть красный светодиод.

Имитируют горение. Для этого направляют фотодатчик  на источник   света и прерывают световой поток светонепроницаемой пластиной,  с частотой  1-10 Гц.  На шкальном индикаторе уровня сигнала  должны  загореться все десять красных сегментов.

Красный светодиод гаснет, зелёный загорается.

Настройка   ДИП-1МК при использовании

ультрафиолетового  фотодатчика селективного контроля

ФД-500

Устанавливают максимальную чувствительность устройства вращением, по часовой стрелке,  переменного резистора на передней панели ДИП-1МК.  Подключают датчик ФД-500.  Разжигают горелочное устройство.  ДИП-1МК должен надёжно регистрировать факел. На шкальном индикаторе уровня сигнала  должны  загореться все десять красных сегментов. Красный  светодиод гаснет, зелёный загорается. Уменьшают чувствительность ДИП-1МК.  Вращают  резистор СП4-1 влево  до  начала перемигивания  зелёного и красных светодиодов на шкальном индикаторе уровня сигнала.  Далее, вращением вправо добиваются устойчивого  свечения  зелёного светодиода. Все десять  красных сегментов индикатора горят устойчиво.   Прибор настроен.

Настройка   ДИП-1МК  при использовании  фотодатчика индикации наличия или отсутствия пламени в топке котла

ФДЧ-УМ.

Место установки  ФДЧ-УМ  определяется  экспериментально с учётом того, что в поле зрения  фотодатчика  должна  находиться большая часть топочного пространства  котла. Размещение ФДЧ -УМ  на котле  должно обеспечивать надёжную регистрацию пламени   при  любых  сочетаниях  включённых горелок.

Настройка  датчика индикации пламени ДИП-1МК ( в этом случае ) заключается в установке максимальной чувствительности. Резистор СП4-1( СИГНАЛ) на передней панели ДИП-1МК  в крайне правом положении (не до упора).

По вопросам эксплуатации и приобретения продукции

обращаться по адресу: 607186 г. Саров Нижегородской обл.

улица Ленина 34, а/я 262- ООО «НПО Элиза»

т/факс: 8-831-30 (3-55-86)

E-mail: fdms@yandex.ru