# Предприятие «Электронная    измерительная аппаратура »

# ООО «НПО Элиза » г. Саров

# ДИП-2МК

# Датчик индикации пламени

# (двухканальный вариант)

Техническое описание

Э1.658.03  ТО

2016 г.

##### С О Д Е Р Ж А Н И Е

##### 1. Введение  …………………………………………….………………………..  3

2. Назначение…………………………………………….……………  3

3. Технические характеристики …………………………….……….. 4

4. Комплектность изделия …………………………………………… 6

5. Устройство и принцип работы ……………………………….…… 6

6. Подготовка к работе………………………………………………..10

7. Возможные неисправности и способы их устранения …………..11

8. Размещение и монтаж …………………………………………….. 13

9. Техническое обслуживание ………………………………………..14

10. Указание мер безопасности ………………………………………15

11. Маркировка, тара и упаковка .……………………………………16

12. Транспортирование и хранение ………………………………….17

13. Свидетельство о приёмке ………….……………………………..18

14. Гарантии изготовителя… .…….………………………………… 18

Приложение  № 1. Рис.1 Общий вид  Датчика индикации пламени

ДИП-2МК и монтажно-установочный чертёж.………… ………....19

Приложение № 2. Рис.2 Общий вид фотодатчика  ФДЧ-УМ  и

схема его   крепления к закладной трубе………..…………...….….20

Приложение № 3. Внешние соединения устройства  ДИП-2МК

(Схема соединения клемм)……………..………21

Приложение № 4. Расположение элементов на печатной плате

устройства ДИП-2МК… ……………….………22

Приложение № 5. . Схема электрическая   принципиальная.  Перечень элементов  устройства ДИП-2МК.………………..……..

-2-

- ВВЕДЕНИЕ

Данное техническое описание датчика  индикации наличия пламени в топке котла - ДИП-2МК предназначено для ознакомления персонала, осуществляющего  наладку и эксплуатацию  с принципом работы  ДИП-2МК,  порядком проверки технического состояния, основными правилами эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, транспортирования и хранения.

Перед вводом в эксплуатацию устройства ДИП-2МК следует внимательно ознакомиться с содержанием ТО. Соблюдение всех приведённых в ТО условий и рекомендаций по эксплуатации и техническому обслуживанию является необходимым условием для надёжной работы устройства в течение длительного времени.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Датчик индикации пламени  ДИП-2МК  предназначен для  контроля  наличия пламени  в топке газомазутных и пылеугольных  котлоагрегатов котельных.

ДИП-2МК  является аналогом устройства ФДЧ-1-МК.

Для ТЭЦ и ГРЭС  устройство ДИП-2МК  используется  для контроля общего факела котла  с последующим  формированием сигнала в систему защит котла на отключение подачи  жидкого, газообразного или твердого топлива при погасании пламени.

В этом случае контроль общего факела осуществляют, как правило, четыре  фотодатчика.

Устройство ДИП-2МК двухканальное.  Конструкция устройства   представляет  собой цельнометаллический сварной  корпус  размером  300х200х80мм. (терминальный модуль -типа навесной шкаф) с откидной  лево-сторонней дверцей    (см. Приложение № 1).

Напряжение питания ~220 В.   Имеется контроль состояния линии связи фотодатчиков с  ДИП-2МК - короткое замыкание и обрыв линии связи.

Выходные сигналы - светодиодная индикация и релейный выход

Для индикации  основного или общего факела используется  два фотодатчика  ФДЧ-УМ ( Далее УМ)

В качестве оптического элемента в УМ используется фотомикросхема  ФДГС –900.3.  Фотомикросхема ФДГС – 900.3 рассчитана для работы при температурах  от 0 до 85ºС.º

-3-

Область её спектральных характеристик находится в диапазоне длин волн оптического излучения от 0,45 до 1,65 мкм.

Назначение УМ  - регистрация оптического излучения  и его преобразование в электрический сигнал.

Датчик индикации пламени  ДИП-2МК  может быть использован в   действующих и проектируемых системах  защиты котельной автоматики в составе запально - защитных устройств по  ГОСТ Р 52229-2004 и горелок ГОСТ 21204-97

Конструкция    ДИП-2МК   выполнена с соблюдением требований ГОСТ 12.2.007.0 « Изделия электротехнические. Требования безопасности»

Датчик УМ  соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75  и может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок

Соответствие Российским стандартам безопасности в  объёме требований ГОСТ 12.2.007 и ГОСТ 12.2.006 подтверждается сертификационными испытаниями.

Длина линии связи между  фотодатчиками  УМ  и ДИП-2МК   более 300 метров  при использовании кабеля RG –58 .

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха при эксплуатации ДИП-2МК соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84.  По способу защиты человека от поражения электрическим током ДИП-2МК соответствует классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

3.1. Датчик индикации пламени    ДИП-2МК.

Питание от однофазной сети

переменного тока     напряжением, В ..........................……. 220   10 %

Частота питающей сети, Гц ........................................……. 50   2%

Мощность, потребляемая на канал, В х А , не более ………..... 0,8

Минимальный ток потребления,  mA …………………..……… 200

Выходные сигналы:

а) Индикация состояния стрелочным прибором и светодиодными

индикаторами.

-4-

б) Изменение сопротивления контактов реле TIANBO,TRA 3

Контакты реле нормально замкнуты, Ом ............................. 0,3

Контакты реле нормально разомкнуты, Мом  .................... >20

Коммутируемое напряжение В, не более………………..… 220

Коммутируемая мощность Вт, не более ……………….….. 20

Время срабатывания при появлении или

погасании пламени (не более), сек. ..…..……..…………….. 3

3.2. В устройстве  предусмотрена ,  регулируемая навесным

резистором,  задержка срабатывания выходного реле.

3.3. Условия эксплуатации ДИП-2МК.

Температура окружающего воздуха, º С .................…….. 0-60

3.4.  Фотодатчик УМ.

Напряжение питания, В...........................................………. 9 /(  10%)

Динамическое темновое сопротивление, Ком ..........……  30-80

Диапазон спектральной чувствительности, мкм…………  0,45-1,65

Параметры линии связи УМ-(ДИП-2МК)

#### Предпочтительно одножильный экранированный кабель  RG –58

#### и т.п.

Активное сопротивление центральной жилы кабеля

на всей длине линии передачи, Ом, не более……..….…… 15

3.5. Условия эксплуатации   УМ.

- Температура окружающего воздуха, º С ..................……… 0-80

- Температурная перегрузка с сохранением

- работоспособности, ºС .............................................……… 90-100

3.6. Габаритные размеры ДИП-2МК и   УМ.

- ДИП-2МК,мм...................................................…………... 300х200х80

- УМ,мм……..........................................................…………..Ф 25х100

3.7. Масса ДИП-2МК и  УМ .

### ДИП-2МК, кг................................................................…...……4,0- 4,5

УМ, кг………………………………………………………….. 0,2- 0,3

3.8. Общий вид ДИП-2МК и монтажно-установочный  чертёж

УМ  приведены  в Приложении № 1 и Приложении № 2.

-5-

4.КОМПЛЕКТНОСТЬ.

4.1. В комплект поставки входят:

Датчик индикации пламени  ДИП-2МК  , шт .......................………1

Установочный модуль  УМ,  шт ……..………......................…..…...2

Разъем соединительный   типа BNC, шт…………….……………....2

Техническое описание Э1.658.03 ТО, шт……….......................…….1

Декларация о соответствии ЕАЭС №  RU  Д-RU.АБ15.В.10859 ….1

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Основным физическим принципом, заложенным в основу работы изделия, является метод выделения пульсаций яркости факела в топке котла при сгорании топлива. Пульсации факела регистрируются приёмником оптического излучения УМ, далее преобразуются в электрический сигнал, который поступает на терминальный модуль ДИП-2МК для преобразования в релейный сигнал.

Устройство контроля  ДИП-2МК  состоит из двух установочных модулей – фотодатчиков УМ и  терминального модуля ДИП-2МК.

ДИП-2МК имеет контроль состояния линии связи фотодатчиков с терминальным модулем - короткое замыкание и обрыв линии связи.  При неисправности (отказе) линии связи ДИП-2МК выдаёт индикацию  в  виде свечения соответствующего светодиода и переключения группы контактов реле  контроля.

5.2.  В устройстве предусмотрена возможность изменения режима его работы  при отказе линии связи и отключении питания. Предлагаются два основных варианта включения устройства-Вариант 1 и Вариант 2 (см. Приложение № 3). Изменение режима работы устройства ДИП-2МК осуществляется путём перестановки соответствующих перемычек.

Вариант 1.

- Режим без функции защиты на отключение питания - стоят перемычки A-B  и  C-D.(см. Приложение № 3).

- Контроль линии связи  включен (отключен) - стоят (отсутствуют ) перемычки отказ линии связи. Питание  U~ 20В.

- Стоит перемычка E-F.

-6-

Для данного режима работы при отсутствии факела выходное реле каждого канала находится в выключенном состоянии. Горит зеленый светодиод соответствующего канала, красный  не горит. Показания  стрелочного прибора - 0-10% .

При наличии факела выходное реле каждого канала находится во включенном состоянии. Горит красный светодиод соответствую-

щего канала, зелёный не  горит. Показания  стрелочного прибора:

80 - 100%.

Контроль линии связи может быть включен или отключен.

Вариант 2 ( Основной режим)

- Режим с функцией защиты на отключение питания - стоят  перемычки  A-D  и  B-C. (см. Приложение № 3.).

- Контроль линии связи включен – стоят перемычки отказ линии связи. Питание U ~ 20В.

- Стоит перемычка   E-G.

Для данного режима работы при отсутствии факела выходное реле каждого канала находится во включенном состоянии. Горит красный светодиод соответствующего канала, зелёный не  горит. Показания стрелочного прибора: 0 - 10%.

При наличии факела выходное реле каждого канала находится в выключенном состоянии. Горит зелёный светодиод соответствую-щего канала, красный не  горит. Показания  стрелочного прибора: 80 - 100%.

Контроль линии связи включен.

  - Состояние  светодиодов,  линии связи и контактов  выходного реле ДИП-2МК  в зависимости от контролируемой среды и вариантов включения устройства приведены в  таблице 1.

Таблица 1.

| Состояние контролируемой среды | Состояние светодиодов ДИП-2МК | показания стрелочного прибора | Состояние контактов выходного реле ДИП-2МК | Контроль линии связи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наличие факела в котле.Вариант1 | горит красный светодиод данного канала | 80-100 % | срабатывание | включен или отключен |
| отсутствие факела в котле.Вариант1 | горит зеленый светодиод данного канала | 0-10 % | исходное | включен или отключен |
| наличие факела в котле.Вариант2 | горит зеленый светодиод данного канала | 80-100 % | исходное | включен |
| отсутствие факела в котле.Вариант2 | горит красный светодиод данного канала | 0-10 % | срабатывание | включен |

5.4. Установочный модуль  УМ-фотодатчик  (см. Приложение № 2.) состоит из чувствительного элемента - оптического приемника типа ФДГС 900.3, корпуса  (тубус-труба) и двух  контргаек для крепления УМ к закладной трубе на котле.

5.5. Принцип действия оптического приемника основан на выделении спектральной  характеристики очага горения и

формировании  фототока, который затем передаётся на ДИП-2МК

для его обработки по заданному алгоритму   с целью создания   управляющих сигналов для устройств автоматики.

5.6. Терминальный модуль ДИП-2МК двухканальный (см. Приложение№ 1) и представляет  собой цельнометаллический сварной  корпус Фирмы  Schroff  размером  300х200х80мм - конструкция типа навесной шкаф с откидной  левосторонней дверцей.

Внутри корпуса расположены – плата электроники вторичного преобразователя с устройством преобразования сигнала типа

УПС-1М,  блоки питания, реле, устройства  индикации (микроамперметры и светодиоды), переменные резисторы регулировки чувствительности каждого канала типа СП4-1В.

Предусмотрен клеммный выход для подключения внешних

микроамперметров.

В нижней стенке корпуса (дно) имеется кабельный ввод  типа MGB – М20х1.5  для подключения сетевого питания, цепей технологических защит, технологической сигнализации и защитного заземления к  клеммам электронной платы,  а также имеются два кабельных ввода типа PGB – М12х1.5 для  подключения УМ.

5.7. Описание электрических схем.

5.7.1. Электрическая схема  ДИП-2МК  приведена в Приложении 5.

-8-

Схема устройства размещена на отдельной печатной плате  размером 276 х 171 мм .(см. Приложение № 4. Расположение элементов на печатной плате устройства ДИП-2МК)

Два датчика УМ  соответственно № 1 и № 2 подключаются к клеммным соединителям типа DG 306-021, 1- (первый канал ) и  2-(второй канал ) печатной платы  согласно  схемы. Земля (экран, оплётка кабеля ) на землю.

Первый и второй канал устройства независимы друг от друга, что позволяет  ДИП-2МК работать как с одним датчиком, так и с двумя.

Основной канал обработки сигнала с датчиков размещён в устройствах преобразования сигнала типа УПС-1М. Каждому каналу соответствует своё устройство. Общий коэффициент усиления  входного сигнала составляет не менее 1·10³

Регулировку ( чувствительности ) усиления первого канала осуществляют переменным резистором  R13, второго – резистором

R14.

Усиленный сигнал преобразуется  в пульсирующее напряжение постоянного тока, пропорционально входному сигналу. О величине сигнала  судят по показаниям стрелочных микроамперметров РА1 и РА2.

Уровень напряжения постоянного тока для каждого из каналов сравнивается на компараторах DA9 и  DA10. Срабатывание выходного реле происходит в зависимости от величины входного напряжения и напряжения сравнения.

Предусмотрена возможность задержки срабатывания выходного реле путём изменения номинала навесного резистора. Для первого канала - R17, второго - R18. Увеличение номинала навесного резистора приводит к увеличению времени задержки, соответственно уменьшение номинала, приводит к уменьшению времени задержки.

Канал контроля  линии связи датчиков с терминальным модулем, состоит из компараторов DA13 и  DA14, стабилизаторов источников питания и реле. Контроль осуществляется на обрыв и короткое замыкание.

Контроль линии связи каждого датчика с ДИП-2МК осуществляется по величине напряжения постоянного тока, поступающего от датчиков. Если линия связи исправна, то величина напряжения постоянного тока  поступающего от датчика находится в пределах от 1,3 до 7,0 В.

-9-

Если меньше 1,3 В (короткое замыкание ) или больше 7,0 В

( обрыв )   то компараторы выдадут сигнал о неисправности линии связи, при этом одновременно блокируется выходное реле

( включение устройства по Варианту 2) и загораются светодиоды VD16 или VD17 в зависимости от того какая линия связи повреждена.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Перед установкой и монтажом необходимо убедиться  в

работоспособности  ДИП-2МК, для чего  следует произвести

#### распайку  разъемов типа BNC, входящих в комплект

#### устройства согласно Приложению № 5  «Схемы электрические принципиальные »:

#### Земля (экран, оплётка кабеля)……………..…….……………..  1

### Сигнал (центральная жила кабеля )…………….……………… 2

Для распайки разъёмов используется  одножильный

экранированный кабель типа RG-58.

Далее:

1) Согласно Приложению № 3 выбрать Вариант включения

устройства.

#### и реализовать его путём установки соответствующих перемычек.  Изначально устройство включено по Варианту 2.

2) Подсоединить два УМ к ДИП-2МК  согласно Приложению № 5 «Схемы электрические принципиальные ». Изолируют  оптический приёмник УМ от любого источника света.

3). Подключить  ДИП-2МК к сети питания -220 В. На плате ДИП-2МК должны загореться зелёные светодиоды первого и второго канала при включении устройства по Варианту 1. Показания микроамперметров должны быть в пределах 0-10%.

При включении устройства по  Варианту 2 загораются красные светодиоды. (см. Табл.1).

Если показания микроамперметров превышают 10 % - снижают чувствительность соответствующего канала вращением против часовой стрелки  переменного резистора   R13 или R14.

4)  Отсоединяют первый и второй датчики УМ – должны загореться соответствующие красные светодиоды,  срабатывает реле отказа линии связи. Подсоединяют датчики УМ -  светодиоды должны погаснуть, реле отключается.

-10-

6.2.   Устанавливают  ДИП-2МК  на электрощите в месте удобном для его обслуживания.   Крепят на закладных трубах котла фотодатчики  ФДЧ-УМ.  Перед установкой  фотодатчиков   рекомендуется  смазать все их резьбовые соединения водостойкой,   высокотемпературной синтетической смазкой.

6.3. Допускается производить проверку работоспособности

устройства следующим образом:

1) Изолируют оптический  приёмник  УМ   от любого источника света. Показания стрелочного прибора (микроамперметра) не должны, в этом случае, превышать 10% от диапазона шкалы.

2) Имитируют горение. Для этого направляют  УМ    на источник  дневного света и прерывают световой поток светонепроницаемой пластиной   с частотой  1-10 Гц. Показания стрелочного прибора в этом случае должны составлять 80 – 100%.

7.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ  И СПОСОБЫ

ИХ УСТРАНЕНИЯ

7. 1.  При обнаружении неполадок во время эксплуатации

ДИП-2МК в первую очередь необходимо:

- проверить наличие сетевого питания

- проверить схему подключения на наличие возможных ошибок

- проверить, нет ли нарушений контактов в местах крепления навесных резисторов и перемычек.

7.2. После выполнения пункта 7.1. необходимо включить устройство и замерить входное и выходное напряжение на всех микросхемах-стабилизаторах напряжения и диодных мостах.

Входное напряжение для DA1, DA2, DA5, DA6, DA11 должно составлять  +20В( ± 10%). Напряжение на выходе  +12В( ± 5%). Входное напряжение для VD1,VD2,VD21 ~ 20В( ± 10%). Напряжение на выходе  +24В( ± 10%)  и  -24В( ± 10%).

Входное напряжения для DA3, DA4, DA7, DA8, должно составлять   -20В( ± 10%), для DA12  - 25В( ± 10%) .Напряжение на выходе -12В

Если напряжения не соответствуют указанным, необходимо заменить соответствующую микросхему- стабилизатор напряжения.

7.3. Некоторые возможные неисправности, их вероятные причины  и способы устранения приведены в Таблице 2.

Таблица 2- устройство включено по Варианту 1. При  включении устройства по Варианту 2  характеристики внешнего проявления неисправности приведены в скобках.

Вероятная причина и способы устранения неисправности аналогичны для обоих вариантов

-11-

Таблица 2.

| Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1.При включении ДИП-2МК в сеть светодиоды не горят. | 1)Обрыв сетевого провода. 2)Перегорел сетевой предохранитель. | Устранить обрыв. Заменить предохранитель |
| 2. . Горит красный светодиод (Вариант 2- зелёный светодиод) на ДИП-2МК первого или второго канала показания МКА >20%. УМ подключен. Тубус УМ в этом случае должен быть затемнен. | Превышено предельное значение длины линии связи между ДИП-2МК и УМ. Неисправен УМ. ##### Неисправно Устройство УПС-1М. | Заземлить корпус ДИП-2МК. Уменьшить чувствительность ДИП-2МК. Увеличить в 2-3 раза номинал конденсатора С35(С36) соответствующего канала Заменить УМ. ##### *Заменить УПС-1М. |
| 3. При имитации горения не горит красный светодиод (Вариант 2-зелёный светодиод )первого или второго канала на ДИП-2МК. 4. В некоторых случаях, в процессе эксплуатации устройства наблюдается снижение чувствительности. Устройство даже фиксирует обрыв. ( горит красный светодиод контроля линии связи соответствующего канала) | 1)Резистор установки чувствительности выведен в нулевое положение. 2)Обрыв линии связи между УМ и ДИП-2МК . 3) Неисправен УМ. ##### 4) Неисправно Устройство УПС-1М. 1) Засветка датчика УМ. Наблюдается на котлах с большой яркостной составляющей ИК - излучения | Установить чувствительность, отличную от нуля. Устранить обрыв. Заменить УМ. *Заменить УПС-1М. Проверить напряжение питания +12В и –12В для УПС-1М. При исправном УМ (тубусУМ затемнён) на входе УПС-1М (см. схемы электрические принципи-альные ) должно быть 2,5- 6,0В. На выходе 0-0,5В. Показания МКА 0-10мка При имитации горения на входе меньше исходного-2,5-6,0 В, на выходе10-11 В. Показания МКА 80-100мка Замерить падение напряжения на датчике УМ. Замеряют напряжение между землёй и сигналом на клемме подключения датчика к терминальному модулю. Если напряжение менее 1,2 В - имеет место засветка. Необходимо уменьшить световой поток на чувствительный элемент датчика. Используют плёночный светофильтр -придаётся к устройству При отсутствии светового потока ( УМ -затемнён ) падение напряжения должно составлять2.5-6.0В |

8.РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ.

Терминальный модуль устройства ДИП-2МК рассчитан на поверхностный монтаж, так как его конструкция соответствует типу – навесной шкаф. Устройство крепится на вертикальной панели щита в закрытом взрывобезопасном и  пожаробезопасном помещении.

ДИП-2МК  устанавливается  в месте удобном для его обслуживания.

При установке датчиков УМ на котёл допускается проводить проверку работоспособности устройства   на месте установки следующим образом:

- Имитируют  горение. Для этого направляют УМ  на источник

света (лампа накаливания)  и  прерывают световой поток

светонепроницаемой пластиной   с частотой 1-10 Гц. Показания

стрелочного прибора соответствующего датчика,  в этом случае,

должны составлять 80 – 100% от диапазона шкалы.

Место установки УМ определяется  экспериментально с учётом того, что в поле зрения  фотодатчиков должна находиться  большая часть топочного пространства перед горелками.

-13-

Размещение УМ  на котле  должно обеспечивать надёжную регистрацию общего факела    при  любых  сочетаниях  включённых горелок. Как правило,  установку УМ рекомендуется поручать специализированным организациям  аккредитованным по данному типу работ.

Электрические  соединения с цепями технологических защит и технологической сигнализации  осуществляются в виде кабельных связей. Прокладка и разделка кабеля должна соответствовать требованиям « Правила устройства электроустановок потребителей (ПЭУ)».

Как правило, входные цепи, выходные, цепи питания, выделяют в отдельные кабели. С целью предотвращения внешних воздействий (перегиб, обрыв и т.д. ) рекомендуется кабели  датчиков УМ укладывать в металлическую трубу или рукав.  ДИП-2МК должен быть заземлён.

При установке датчика  УМ на котёл, в некоторых случаях, может иметь место незначительная разница потенциалов между землёй датчика и землёй терминального модуля. Это может  происходить тогда, когда датчик удалён достаточно далеко от терминального модуля (как правило, более 50 м). В результате могут иметь место ложные срабатывания устройства ДИП-2МК. Для устранения причины необходимо изолировать фотодатчик от закладной трубы на  котле.. Использовать крепёжный фланец с резиновой втулкой .

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. В процессе эксплуатации УМ и ДИП-2МК должны

подвергаться  внешнему осмотру ежемесячно.

При этом необходимо проверить:

1.Надежность крепежа УМ к закладным трубам на котле.

2.Отсутствие обрывов или повреждений  изоляции

соединительного провода  между  УМ  и ДИП-2МК.

- Одновременно с внешним осмотром проводится уход за

наружными поверхностями  УМ и ДИП-2МК, не требующими

отключения от сети, подтягивание крепежных болтов ДИП-2МК и контргаек УМ, очистка от пыли и грязи.

#### В условиях эксплуатации необходимо не реже одного раза

в 6 месяцев производить очистку оптического приёмника УМ

от загрязнения  отложениями контролируемой среды - сажа,

копоть, твердые  продукты сгорания  и т.д.

-14-

9.2. Техническое обслуживание ( регламентные работы) для УМ

производятся через 8000 часов эксплуатации в следующем порядке:

- Проверить  целостность линии связи  между  УМ  и ДИП-2МК  по месту их монтажа.

2) Снять УМ. Удалить пыль и грязь. При необходимости

произвести очистку оптического приёмника

Установить УМ  на котел.

9.3. Техническое обслуживание ( регламентные работы) для ДИП-2МК производятся через 6000 часов эксплуатации в следующем порядке:

- Удалить  пыль и грязь с наружной поверхности ДИП-2МК.

- Открыть откидную дверцу ДИП-2МК.

3) Произвести внешний осмотр платы электроники. Осторожно очистить ее от пыли и грязи, если это необходимо.

4 )Подключить УМ к ДИП-2МК  и, соблюдая технику безопасности,

подключить ДИП-2МК к сети. Вольтметром переменного тока замерить напряжение пульсаций на фильтрующих конденсаторах С1, С2,3,С4,С27,С28 (см. «Схемы электрические принципиальные» - Приложение № 5 и Приложение № 4).

Действующее значение пульсаций  переменного напряжения не должно превышать 2 В.  В случае если это значение превышает 2 В  конденсаторы необходимо заменить.

5) Допустимо проводить измерение пульсаций переменного напряжения осциллографическим методом.  При этом допустимое значение пульсаций не должно превышать 3В.

10. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

10.1 Напряжение  питания  ДИП-2МК - 220 В,  поэтому

все линии связи печатной платы, находящиеся под этим

напряжением  расположены под диэлектрической пластиной ,

на  которую  нанесена схема соединения клемм.

10.2. По способу защиты человека от поражения  электрическим

током терминальный модуль ДИП-2МК относится к классу

01. по  ГОСТ 12.2.007.0-75 и соответствует требованиям

безопасности  по ОСТ 25 977-82 раздел 2.

-15-

10.3. Ремонтные работы,  а также подключение цепей технологи-

ческих  защит и технологической сигнализации  производятся

при   отключённом ДИП-2МК.

11. МАРКИРОВКА, ТАРА И УПАКОВКА

11.1. Маркировка терминального модуля ДИП-2МК устройства    имеет следующие данные:

- наименование и условное обозначение устройства.

- номер изделия (по системе нумерации предприятия изготовителя).

- год, месяц и дата выпуска соответствующего изделия указываются в техническом описании.

  - На транспортную тару (ящик ) наносится маркировка по

ГОСТ 14192-77.  Маркировка может содержать основные и дополнительные информационные надписи: ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ.

11.3. Устройство ДИП-2МК для удобства транспортирования, а также для его защиты от механических повреждений и воздействия внешних негативных факторов( коррозия, повышенная влажность и т. д. ) , упаковывается в транспортную тару. Транспортная тара представляет собой деревянный ящик ( картонная коробка) размером  400х260х160, изготовленный по ГОСТ 5959-80.

Внутренняя полость ящика выкладывается  листовым поролоном  (ТУ 2254-211-00244147-2001) или изолоном толщиной 4,0- 10,0 мм.

Используетя изолон типа ППЭ производимый в соответствии с ТУ 2244-017-00203476-98 или марки НПЭ производимый согласно ТУ-

2244-020-00203476-2000.

11.4. Теминальный модуль ДИП-2МК устройства ДИП-2МК упаковывается в полиэтиленовую плёнку (ГОСТ 10354-82) или поливинилхлоридную плёнку ПВХ (ГОСТ 16272-79 ).

-16-

11.5. Установочный модуль УМ устройства ДИП-2МК , а также входящие в комплект монтажные части и принадлежности  завёрнуты в бумагу обёрточную марки А ГОСТ 8273-75, а затем помещены в полиэтиленовые  пакеты, изготовленные из плёнки толщиной 0,10 – 0,20 мм. (ГОСТ 10354-82).

11.6. После упаковки  ДИП-2МК и УМ  их помещают в транспортную тару ( деревянный ящик, коробку), а оставшиеся зазоры заполняют поролоном  или  изолоном.

12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

12.1. Транспортирование   ДИП-2МК потребителю осуществляется в закрытом   транспорте любого типа  при  температуре окружающего воздуха от    - 30 до  +  50 градусов  Цельсия.

Транспортирование осуществляется по правилам перевозок, действующим на соответствующем виде транспорта.

«Правила перевозки грузов», М. «Транспорт», 1983 г.

«Общие правила перевозки грузов автомобильным транспортом » М., «Транспорт», 1984 г. ( утверждена Минавтотрансом РСФСР 30.07.91 г.)

«Перевозки грузов автомобильным транспортом» 2-е. Изд. ДИС., 2004 г.

« Перевозки грузов железнодорожным транспортом» изд. ДИС., 2002 г.

12.2. Устройство ДИП-2МК   необходимо хранить в отапливаемом помещении в распакованном виде при температуре окружающего воздуха от +  5 до + 40  градусов Цельсия и относительной   влажности воздуха до 80 % .

-17-

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Датчик  индикации наличия пламени в топке котла типа

ДИП-2МК.

Заводской номер ___________________________________________

__________________________________________________________

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой  2014/35/EU

« по низковольтному оборудованию и системам » и признана  годной к эксплуатации.

штамп ОТК                                           Дата выпуска ____________

________________________

Подпись представителя ОТК.

______________________

14.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

14.1. Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделия

требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения .

14.2. Гарантия  на ДИП-2МК 12 месяцев. Гарантия  на ФДЧ- УМ

- 18 месяцев. Гарантийный срок  исчисляется с  момента  поступления  устройства на склад потребителя.

14.3. Устройство     типа  ДИП-2МК соответствует требованиям нормативных документов и  имеет Декларацию о соответствии ЕАЭС №  RU  Д-RU.АБ15.В.10859

-18-

По вопросам эксплуатации и приобретения продукции

обращаться по адресу: 607186 г. Саров Нижегородской обл.

Улица Ленина 34, а/я 262. ООО « НПО ЭЛИЗА»

Т. 8-831-30 (3-55-86)

E-mail: fdms@ yandex.ru