Датчик-реле  ФДЧС-1К c оптическим датчиком контроля пламени типа ФДЧ-УМ,  предназначен для индикации наличия  или отсутствия пламени в топке котла и формирования сигнала для автоматики защиты котла или другого энергетического  оборудования.

Назначение ФДЧ-УМ - регистрация оптического излучения в  диапазоне длин волн 0,45 – 1,55 мкм  и его преобразование в электрический сигнал.

Назначение  ФДЧС-1К  - прием сигнала от  оптического  датчика  ФДЧ-УМ и регистрация частоты и амплитуды пульсаций пламени с фиксированной полосой пропускания и регулируемым  порогом срабатывания  ( чувствительности ),  с последующим  формированием сигнала в систему защит котла.

Датчик-реле  ФДЧС-1К с оптическим датчиком селективного контроля пламени типа ФД-500 ,  предназначен для индикации наличия  или отсутствия факела горелки в топке котла и формирования сигнала для автоматики защиты котла или другого энергетического  оборудования.

Назначение ФД-500  - регистрация оптического излучения в  диапазоне длин волн 0,40 – 0,55 мкм  и его преобразование в электрический сигнал.

Назначение  ФДЧС-1К  - прием сигнала от  оптического  датчика ФД-500   и регистрация частоты и амплитуды пульсаций пламени с фиксированной полосой пропускания и регулируемым  порогом срабатывания ( чувствительности ),  с последующим  формированием сигнала в систему защит котла на отключение подачи  жидкого, газообразного или твердого топлива при погасании факела горелки.

Выходные сигналы ФДЧС-1К  - светодиодная индикация и «сухие» контакты реле

( две группы контактов)

Реле TIANBO TRA3: 5A- 240VAC ,   5A- 30VDC

Коммутируемая мощность  позволяет использовать датчик  практически с любой системой управления.

Электронная схема датчика выполнена на современной элементной базе по технологии CHIP- монтажа, что уменьшает габариты датчика и исключает потребность в использовании внешнего усилителя при установке оптических датчиков  на расстояние до 150 м.

Допустимая температура эксплуатации оптических датчиков ФДЧ-УМ  и ФД-500

до  80о С, без дополнительного охлаждения.

| Датчик – реле контроля пламени типа ФДЧС-1К |  |
| --- | --- |

Внешние соединения  датчика-реле  ФДЧС-1К

Датчик ФДЧ-УМ

Датчик-реле   ФДЧС-1К                                                                       или ФД-500

Разъём типа 2РМТ22БП                       Разъём типа BNC                     Разъём типа BNC

| 1 | Реле 1 НЗ |
| --- | --- |
| 2 | Реле 1 |
| 3 | Реле 1 НР |
| 4 | Реле 2 НЗ |
| 5 | Реле 2 |
| 6 | Реле 2 НР |

| корпус | 1 |  |  | 1 | корпус |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U сигнала | 2 |  |  | 2 | U сигнала |  |  |

| ### 7 | Земля |
| --- | --- |

|  | сеть 220/50 |
| --- | --- |
|  | сеть 220/50 |

.

Основные технические характеристики устройства

Питание от однофазной сети

переменного тока     напряжением, В ...............................……… 220 ±  10 %

или (модификация на постоянное напряжение питания)

Постоянное напряжение , В    ………………………………...…………… ± 24 В.

Коммутируемая мощность Вт,  …… реле TIANBO TRA3 ( 5A- 240VAC ,   5A- 30VDC)

Температура окружающего воздуха ФДЧС-1К  º С ..............… 0-60

Температура окружающего воздуха ФД-500  º С ..….....….…… 0-80

Температура окружающего воздуха ,ФДЧ-УМ º С ..….....…… 0-90

Параметры линии связи ФДЧС-1К - ФД-500 . Коаксиальный кабель типа  RG –58 и т. п.

Параметры линии связи ФДЧС-1К -  ФДЧ-УМ. Кабель типа  RG –58,КММ и т. п

- Габаритные размеры ФДЧС-1К, мм ...............................................................… 115х65х55

Корпус  датчика- реле ФДЧС-1К изготовлен из алюминия.  Крепёжные винты М4х20. Расстояние между винтами – 75мм

# Блок схема  датчика –реле контроля пламени  типа  ФДЧС-1К

Разъём 2РМТ22 БП. Выход реле

Крепёжные винты                                                       Разъём типа BNC

На датчик ФД-500, ФДЧ-УМ

~  220 B

(± 24 В )

Красный светодиод ( индикатор

подключения )

Резистор (СП4-1) установка чувствительности

датчика ФД-500 или ФДЧ-УМ

Зелёный светодиод (индикатор степени засветки датчика)

Настройка   датчика-реле ФДЧС-1К при использовании селективного

датчика  контроля  факела горелки типа ФД-500.

Перед настройкой необходимо установить датчик ФД-500 на котёл согласно инструкции пользователя.

Инструкция пользователя.

Для достижения  необходимой ( оптимальной) контрастности датчик ФД-500 устанавливают таким образом, чтобы в зону его обзора(видимости) попадал   характеристический сегмент факела горелки. Характеристический сегмент  расположен на начальном участке факела и занимает 1/3 – 1/4   часть всей длины факела

Для большинства конструкций газомазутных котлов выбор характеристического сегмента факела горелки не представляет особых трудностей, достаточно соблюдение следующих условий.

Контрольное отверстие (выход контрольной трубы) должно располагаться на внутренней стенке котла на расстоянии 0,4-1,5 м от оси горелки.

Допустимое отклонение угла между осью фиксации датчика

( контрольной трубой) и осью горелки находится в пределах 15-45º

ось датчика

факел

Ось горелки

Стенка котла

Угол, как правило, выбирают таким, чтобы в зону обзора попадал факел горелки, а факел запальника при растопке был невидим.

Уменьшение  угла приводит к частичной регистрации характеристи-                    ческого сегмента факела встречной горелки и, как   следствие , к уменьшению контрастности . Увеличение угла может приводить к срабатыванию прибора даже при незначительном отрыве  факела горелки вследствие ухода характеристического сегмента из зоны контроля .

- Необходимо иметь ввиду, что в  тех случаях когда отсутствуют встречные горелки, возможен селективный контроль и при расположении датчика параллельно оси горелки. Расстояние датчика от оси горелки должно быть таким (обычно  0,3- 0,6 м.)  чтобы при самых малых  расходах газа и воздуха (начальный растопочный режим) факел попадал в зону обзора датчика, а при максимальных нагрузках  факел  не раскрывался до такой степени, что  оптическая ось датчика оказывалась бы  в зоне раскрытия факела, где фактически нет горения.

Подключают датчик-реле  к  сети ~ 220 В (или при использовании модификации на  постоянное напряжение питания ,к источнику питания

± 24 В )

На ФДЧС-1К горит красный светодиод.

Устанавливают максимальную чувствительность. Резистор СП4-1  в крайне правом положении ( не до упора).  Подключают датчик ФД-500.  Разжигают горелочное устройство. ФДЧС-1К должен надёжно регистрировать факел. На датчике-реле устойчиво  горит зелёный светодиод. Уменьшают чувствительность на ФДЧС-1К. Вращают резистор СП4-1 влево  до  начала перемигивания  зелёного светодиода и вращением вправо добиваются устойчивого  свечения светодиода.  Прибор настроен.

Настройка   датчика-реле ФДЧС-1К при использовании оптического

датчика  индикации наличия или отсутствия пламени в топке котла

ФДЧ-УМ.

Место установки  ФДЧ-УМ  определяется  экспериментально с учётом того, что в поле зрения  фотодатчика  должна находится большая часть топочного пространства  котла. Размещение ФДЧ -УМ  на котле  должно обеспечивать надёжную регистрацию пламени   при  любых  сочетаниях  включённых горелок.

Настройка датчика –реле ФДЧС-1К ( этом случае ) заключается в установке максимальной чувствительности. Резистор СП4-1  в крайне правом положении (не до упора).

По вопросам эксплуатации и приобретения продукции

обращаться по адресу: 607186 г. Саров Нижегородской обл.

ул. Ленина 34,  а/я 262. ООО « НПО ЭЛИЗА»

т/факс 8-831-30 (3-55-86)

E-mail: fdms@yandex.ru