Фотомикросхема

ФДГС-900.3 - специализированный

приёмник оптического излучения

этикетка

Фотоэлектронный детектор предназначен для использования в системах

контроля наличия пламени типа  ЗЗУ, Ф34.2 с датчиком ФДЧ, Факел-2,

Факел-3М, Фотон

Схема расположения выводов		Основные технические параметры

| наименование Белый короткий Rn -навесной резистор (100-200 Ком) -* - U +U белый длинный чёрный длинный дл | значение |
| --- | --- |
| Габаритн. размеры | 20 х 12, мм |
| Напряжение пит. | 5 - 50 В |
| Диапазон спектр. Чувствительности | 0,5 - 2,0 мкм |
| Рабочий диапазон температур | 0 - 90º С |
| Выводы МГТФ | 0,2 мм ² х 45 мм |

шр

1               3

О              О                                                              //---------------------//------о

ФДГС              2              1   ФАКЕЛ-2                 ФДГС             фд 1        фд 2                      R1

О               О                                                           //----------------------//-------о

при параллельном  включении ФДГС( датчиков                                          R1> R2               R2

Факела-2) номинал навесного резистора  Rn

увеличивают в 2-3 раза

Схема соединения ФДГС с Факел-2       Схема соединения  ФДГС с Факел-3

+

_

указания по эксплуатации

Фотомикросхема ФДГС 900.3 является специализированной разработкой

для систем контроля наличия пламени. Она полностью заменяет фоторезистор

ФР-1.3 с любым номиналом , имеет более высокую чувствительность.

При установке ФДГС 900.3  необходимо соблюдать полярность ( см.

Схема расположения  выводов). Неправильное подсоединение фотомикро-

схемы  не приводит к  её  повреждению.

Засветка фотомикросхемы ведёт к снижению  её чувствительности.  В этом случае необходимо ограничить световой поток посредством светового фильтра.

Динамическое темновое сопротивление  фотомикросхемы с подключенным

навесным резистором лежит в диапазоне 30- 80 Ком.

*  -  оптимальный номинал навесного резистора указывает Поставщик:

# Rn =

Rn =

Заявки присылать по адресу: 607186  г. Саров Нижегородской области

ул. Ленина 34, а/я 262  ООО “НПО ЭЛИЗА”

Телефон: 8-831-30 ( 3-55-86 ) E-mail:  fdms @ yandex.ru

Зам. директора: Князев Александр Иванович.