# Предприятие «Электронная    измерительная аппаратура » - ЭЛИЗА

# г. Саров

# УСТРОЙСТВО

# селективного контроля пламени ФДЧС-1-МК

# (одноканальный вариант)

Техническое описание

Э1.658.02  ТО

2012 г.

##### С О Д Е Р Ж А Н И Е

##### 1. Введение  ……………………………………………………………………..  3

2. Назначение…………………………………………………………  3

3. Технические характеристики …………………………………….. 4

4. Комплектность изделия …………………………………………… 5

5. Устройство и принцип работы …………………………………… 6

6. Подготовка к работе………………………………………………..10

7. Возможные неисправности и способы их устранения …………..11

8. Размещение и монтаж …………………………………………….. 13

9. Техническое обслуживание ………………………………………..13

10. Указание мер безопасности ………………………………………15

11. Маркировка, тара и упаковка .……………………………………15

12. Транспортирование и хранение ………………………………….16

13. Свидетельство о приёмке ……………………………………….. 17

14. Гарантии изготовителя ………………………………………….. 17

Приложение № 1. Рис.1 Общий вид датчика ФД-500  устройства ФДЧС-1-МК и схема его  крепления к закладной трубе……….….18

Приложение  № 2. Рис.2 Общий вид терминального модуля и

монтажно-установочный чертёж устройства ФДЧС-1-МК………..19

Приложение № 3. Расположение элементов на печатной плате

устройства ФДЧС-1-МК ……………….………20

Приложение № 4. Рис.3 Расположение перемычек на печатной плате

устройства ФДЧС-1-МК .………………………..21

Приложение № 5. ФДЧС-1-МК. Схема электрическая

принципиальная. Перечень элементов…………

Приложение № 6. Инструкция пользователя. Указания по

установке датчика ФД- 500 ………………………

-2-

- ВВЕДЕНИЕ

Данное техническое описание устройства селективного контроля пламени  типа  ФДЧС-1-МК предназначено для ознакомления персонала, осуществляющего  наладку и эксплуатацию  с принципом работы  ФДЧС-1-МК,  порядком проверки технического состояния, основными правилами эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, транспортирования и хранения.

Перед вводом в эксплуатацию устройства ФДЧС-1-МК следует внимательно ознакомиться с содержанием ТО. Соблюдение всех приведённых в ТО условий и рекомендаций по эксплуатации и техническому обслуживанию является необходимым условием для надёжной работы устройства в течение длительного времени.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство  типа ФДЧС-1-МК  предназначено для индивидуаль-ного контроля факелов горелок   в топках газомазутных и пыле-угольных  котлоагрегатов тепловых электростанций и котельных.

Устройство контроля пламени  ФДЧС-1-МК одноканальное и состоит из терминального модуля (далее – ТМ.2) и  оптического  ультрафиолетового датчика типа ФД-500 .

Назначение ФД-500 - регистрация оптического излучения в  диапазоне длин волн 0,45 – 0,55 мкм  и его преобразование в электрический сигнал.

Назначение ТМ.2  - прием сигнала от  датчика ФД-500, обработка его по заданному алгоритму с последующим  формированием сигнала в систему защит котла на отключение подачи  жидкого, газообразного или твердого топлива при погасании факела горелки. Индикация текущего состояния.

Датчик ФД-500  - соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007-87,

ГОСТ 22782.5-78, ГОСТ 22782.0-81 и может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно

гл.7.3. ”Правил устройства электроустановок” (ПУЭ)  и другим директивным документам,   регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Исполнение ФД-500   - пылебрызгозащищенное,  виброустойчивое. Электронная часть датчика, включая оптический приёмник,

-3-

выполнена на основе гетероструктур и залита пластичным,

ударопрочным,  высокотемпературным компаундом, что позволяет эксплуатировать датчик при температурах до  90ºС  без дополнительного охлаждения.

ТМ.2 - предназначен для установки вне взрывоопасных зон.

Исполнение ТМ.2 - пылебрызгозащищённое.

По устойчивости к механическим воздействиям исполнение ФДЧС-1-МК виброустойчивое.

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха при эксплуатации, ФДЧС-1-МК соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84. По способу защиты человека от поражения электрическим током ФДЧС-1-МК соответствует классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Длина линии связи между  датчиком и ТМ.2  до 150 м при использовании кабеля RG –58  .

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

3.1. Терминальный  модуль ТМ.2.

Питание от однофазной сети

переменного тока     напряжением, В .........................……. 220   10 %

частота питающей сети, Гц ........................................……. 50  2%

мощность, потребляемая на канал, В х А , не более ......... 0,5

Выходные сигналы:

а) Индикация состояния стрелочным прибором и светодиодными

индикаторами.

Наличие факела - горит зеленый светодиод, красный не горит. Показания стрелочного прибора: 80 - 100% .

Отсутствие факела - горит красный светодиод, зеленый

не горит. Показания стрелочного прибора - 0-10% .

б) Изменение сопротивления контактов реле 845HN-2C-C,

(TIANBO TRA3)

Контакты реле нормально замкнуты, Ом ............................. 0,3

Контакты реле нормально разомкнуты, Мом  .................... >20

Коммутируемое напряжение В, не более………………..… 220

Коммутируемая мощность Вт, не более ……………….….. 20

Время срабатывания при появлении или

погасании пламени (не более), сек. ..………..……………… 3

3.2. В устройстве предусмотрена, регулируемая переменным

резистором СП4-1, задержка срабатывания выходного реле при

исчезновении пламени контролируемой горелки до 6 сек.

-4-

3.3. В устройстве предусмотрена возможность, ввода навесным резистором  R52, задержки подачи питания на выходное реле.

3.4. Условия эксплуатации ТМ.2

Температура окружающего воздуха, º С ...............………… 0-60

3.5. Датчик ФД-500

Напряжение питания, В...........................................…….…. 8 /(  10%)

Динамическое темновое сопротивление, Ком ..........…...…  30-80

Диапазон спектральной чувствительности, мкм……….…  0,45- 0,55

Параметры линии связи ФДЧС-1-МК (ФД-500 – ТМ.2)

#### Одножильный экранированный кабель типа  RG –58  и т. п.

Активное сопротивление центральной жилы кабеля

на всей длине линии передачи, Ом, не более……….……..… 15

3.6. Условия эксплуатации ФД-500.

- Температура окружающего воздуха, º С .............…....….…… 0-90

- Температурная перегрузка с сохранением

- работоспособности, ºС .............................................………… 100-110

3.7. Габаритные размеры ТМ.2 и ФД-500

- ТМ.2, мм ............................................................…………... 190х170х66

- ФД-500,мм...................................................................……… Ф 25х125

3.8. Масса ТМ.2 и ФД-500 .

### ТМ.2, кг....................................................................………….… 1,5- 1,8

ФД-500, кг……………………………………..…………..…… 0,2- 0,3

3.9. Общий вид ТМ.2 и ФД-500, а также монтажно-установочные  чертежи  приведены  в Приложении № 1 и Приложении № 2.

4.КОМПЛЕКТНОСТЬ.

4.1. В комплект поставки входят:

Терминальный модуль ТМ.2,  шт …..………....................….……1

Датчик ФД-500,  шт …...……………………….................…..…...1

Разъем соединительный   FQ14-2T, шт………….………….….....1

Разъем соединительный   2РМТ22КУЭ10Г, шт………………….1

Разъем соединительный (штекер прижимной типа BNC), шт.….2

-5-

Устройство для обжима под кабель RG –58 (при поставке

разъёмов типа BNC под обжим )….……………………………………1

Техническое описание Э1.658.01 ТО, шт…….......................…….1

Сертификат соответствия  №  00016802,шт…………….…….…..1

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Основным физическим принципом, заложенным в основу работы изделия, является метод выделения пульсаций яркости факела в топке котла при сгорании топлива. Пульсации факела регистрируются приёмником оптического излучения датчиком ФД-500, далее преобразуются в электрический сигнал, который поступает на терминальный модуль ТМ.2 для преобразования в релейный сигнал.

Устройство контроля пламени  ФДЧС-1-МК имеет контроль состояния линии связи датчика с терминальным модулем - короткое замыкание и обрыв линии связи.

При неисправности (отказе) линии связи ТМ.2 выдаёт индикацию  в  виде свечения соответствующего светодиода и переключения группы контактов реле  контроля.

5.2.  В устройстве предусмотрена возможность изменения режима его работы  при отказе линии связи и отключении питания. Предлагаются два основных варианта включения устройства -Вариант 1 и Вариант 2 (см. Приложение № 3). Изменение режима работы устройства ФДЧ-1-МК осуществляется путём перестановки соответствующих перемычек.

Вариант 1.

- Режим без функции защиты на отключение питания - везде стоят перемычки A-B  и  C-D.(см. Приложение № 4., Приложение № 5).

- Контроль линии связи  включен (отключен) – на задней панели устройства включают или выключают ДВП4-1 путём вставки или выемки предохранителя 0,5А.

-6-

- Стоит перемычка E-F.

Для данного режима работы при отсутствии факела выходное реле  находится в выключенном состоянии. Горит красный свето-диод, зелёный  не горит. Показания  стрелочного прибора - 0-10% .

При наличии факела выходное реле находится во включенном состоянии. Горит зелёный светодиод, красный не  горит. Показания  стрелочного прибора: 80 - 100%.

Контроль линии связи может быть включен или отключен.

Вариант 2

- Режим с функцией защиты на отключение питания -  везде стоят  перемычки  A-D  и  B-C. (см. Приложение № 4., Приложение № 5).

- Контроль линии связи включен  – на задней панели устройства в

ДВП4-1 вставлен предохранитель 0,5А.

- Стоит перемычка   E-G.

Для данного режима работы при отсутствии факела выходное реле находится во включенном состоянии. Горит красный свето-диод, зелёный не  горит. Показания стрелочного прибора: 0 - 10%.

При наличии факела выходное реле  канала находится в выключенном состоянии. Горит зелёный светодиод соответствую-щего канала, красный не  горит. Показания  стрелочного прибора: 80 - 100%.       Контроль линии связи включен.

  - Состояние  светодиодов,  линии связи и контактов  выходного реле ФДЧС-1-МК  в зависимости от контролируемой среды и вариантов включения устройства приведены в  таблице 1.

Таблица 1.

| Состояние контролируемой среды | Состояние светодиодов ТМ | показания стрелочного прибора | Состояние контактов выходного реле ТМ | Контроль линии связи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наличие факела в котле.Вариант1 | горит зеленый светодиод данного канала | 80-100 % | срабатывание | включен или отключен |
| отсутствие факела в котле.Вариант1 | горит красный светодиод данного канала | 0-10 % | исходное | включен или отключен |
| наличие факела в котле.Вариант2 | горит зеленый светодиод данного канала | 80-100 % | исходное | включен |
| отсутствие факела в котле.Вариант2 | горит красный светодиод данного канала | 0-10 % | срабатывание | включен |

-7-

5.4. В устройстве предусмотрена возможность задержки подачи питания на выходное реле. Для этого необходимо установить навесной резистор R52  (см. Приложение № 3).  При номинале навесного резистора 3 Ком задержка будет составлять 1,5-2,0 сек.

Если в задержке  нет необходимости. Резистор R52 убирают и ставят перемычку N – K.

5.5. В устройстве предусмотрена возможность выбора режима его работы, путём изменения положения галетного переключателя

П2Г-3,  расположенного на задней панели прибора. В этом случае  каждому положению переключателя соответствует своя полоса пропускания (Гц) частотного  сигнала, поступающего от датчика.

В таблице 2. приведены значения максимума полосы пропускания  в зависимости от положения  галетного переключателя

Таблица 2

| Положение галетного переключателя П2Г-3 | Максимальное значение полосы пропускания, Гц |
| --- | --- |
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40 |
| 5 | 60 |
| 6 | 80 |
| 7 | 100 |
| 8 | 120 |

5.6. Датчик ФД-500 (см. Приложение № 1.) состоит из чувствительного элемента - оптического приемника, корпуса  (тубус-труба) и двух  контргаек для крепления датчика к  фланцу закладной трубы на котле.

5.7. Принцип действия оптического приемника основан на выделении спектральной  характеристики очага горения и

формировании фототока, который затем передаётся на ТМ.2

для его обработки по заданному алгоритму с целью создания

управляющих сигналов для устройств автоматики.

5.8. Терминальный модуль ТМ.2 одноканальный (см.Приложение 2 рис. 2) и состоит из корпуса, включающего в себя переднюю и заднюю панель.

-8-

На передней панели размещены: микроамперметр (МКА),  резистор регулировки чувствительности типа СП4- 1, переменный резистор типа СП4-1, регулирующий задержку срабатывания выходного реле при исчезновении факела горелки, два светодиода типа  АЛ 307(зеленый и красный) - отсутствие и наличия факела, а также красный светодиод, сигнализирующий о состоянии линии связи между  ТМ.2   и датчиком.

На задней панели размещены - разъём типа 2РМ22Б10Ш1, разъём  FQ14-2Z,  гнездо приборное типа BNC (см. приложение № 1 Внешние соединения устройства  ФДЧС-1-МК), галетный переключатель П2Г-3 и предохранитель типа ДВП4-1. Внутри корпуса расположены: блок питания, плата электроники, фильтр-усилитель типа ПФ-1М и реле.

5.9. Описание электрических схем.

5.9.1. Электрическая схема устройства ФДЧС-1-МК приведена в Приложении 5.

Схема устройства размещена на отдельной печатной плате  размером 165 х 160 мм.  (см. Приложение № 4. Расположение элементов на печатной плате устройства ФДЧС-1-МК)

Основной канал обработки сигнала с датчика ФД-500 размещён в устройстве преобразования сигнала типа ПФ-1М. Общий коэффициент усиления  входного сигнала составляет не менее 1·10³.

Регулировку  чувствительности   осуществляют переменным резистором  R13.

Усиленный сигнал преобразуется  в пульсирующее напряжение постоянного тока, пропорционально входному сигналу. О величине сигнала  судят по показаниям стрелочного микроамперметра РА1 .

Уровень напряжения постоянного тока  сравнивается на компараторе DA9. Срабатывание выходного реле происходит в зависимости от величины входного напряжения и напряжения сравнения.

В устройстве предусмотрена возможность задержки подачи питания на выходное реле. Для этого необходимо установить навесной резистор R52  (см. Приложение № 3).

В устройстве предусмотрена,  регулируемая переменным

резистором СП4-1, задержка срабатывания выходного реле при  исчезновении пламени контролируемой горелки до 6 сек.

-9-

Канал контроля  линии связи датчика с терминальным модулем, состоит из компаратора DA13, стабилизатора источника питания и реле. Контроль осуществляется на обрыв и короткое замыкание.

Контроль линии связи  датчика с ТМ осуществляется по величине напряжения постоянного тока, поступающего от датчика. Если линия связи исправна, то величина напряжения постоянного тока, поступающего от датчика находится в пределах от 1,0 до 7,0 В Если меньше 1,0 В (короткое замыкание) или больше 7,0 В(обрыв ), то компаратор выдаст сигнал о неисправности линии связи, при этом одновременно блокируется выходное реле( включение устройства по Варианту 2) и загорается  красный светодиод -

отказ линии.

6.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1.Перед установкой и монтажом необходимо убедиться  в

работоспособности устройства  ФДЧС-1-МК.  Для чего:

1) Согласно Приложению № 3 выбрать вариант включения

устройства  и реализовать его путём установки соответствующих перемычек.  Изначально устройство включено по Варианту 2.

2)  Произвести распайку  разъемов входящих в комплект

устройства  согласно приложению № 1 «Внешние соединения

ФДЧC-1-МК» и “Схемы электрические принципиальные “. Для распайки (или обжима ) разъёмов типа BNC используют коаксиальный – одножильный, экранированный кабель типа                                             RG –58

3) Подсоединить разъем соединительный   FQ14-2TK (~220В, 50Гц), разъем соединительный   2РМТ22КУЭ10Г.  Галетный переключатель П2Г-3 установлен в положение- 4.

4) Подсоединить ФД-500  к ТМ.2 Устанавливают максимальную чувствительность устройства вращением, по часовой стрелке, переменного резистора на ТМ.2 .

5) Подключить прибор к сети питания ~220 В. (На передней панели ТМ.2 должен загореться красный светодиод. Если, в этом случае, загорится зелёный светодиод - уменьшают чувствительность  ТМ. 2

6.2. Проверка чувствительности ФД-500  и работоспособности  устройства осуществляется с помощью импульсного генератора

(ИГ-500).  Генератор представляет собой металлический цилиндр длинной 56 мм и диаметром 25 мм.  На генераторе имеется разъём для подключения блока питания, а также имеется внешняя резьба для его подсоединения к  датчику.

-10-

6.2.1. Подсоединяют ИГ-500  к датчику. На датчике ФД-500 ,  для подсоединения  генератора, имеется внутренняя резьба.  ИГ-500  вкручивают в датчик до упора, но без нажима,  чтобы не повредить линзу оптического приёмника.

6.2.2. Подсоединяют блок питания к генератору и подключают его к сети переменного тока напряжением 220 В.  Показания микро-амперметра  устройства ФДЧС-1-МК должны, в этом случае,  составлять более 20% от диапазона шкалы.

6.2.3. Данный метод позволяет в течение всего срока эксплуатации

устройства ФДЧ-1-МК  контролировать состояние чувствительного элемента оптического приёмника датчика.

  - Допускается производить проверку работоспособности

устройства следующим образом:

1) Изолируют оптический  приёмник ФД-500   от любого источника света. Показания стрелочного прибора (микроамперметра) не должны, в этом случае, превышать 10% от диапазона шкалы.

Горит красный  светодиод.

2) Имитируют горение. Для этого направляют ФД-500    на источник  дневного света и прерывают световой поток свето-непроницаемой пластиной   с частотой  1-10 Гц. Показания стрелочного прибора в этом случае должны составлять 80 – 100%.

Красный светодиод гаснет, зелёный загорается.

6.4.Установить  ТМ.2 и ФД-500. Перед установкой ФД-500  рекомендуется  смазать все его резьбовые соединения водостойкой,   высокотемпературной синтетической смазкой.

Учитывая решающее значение  правильности выбора места установки ФД-500,  рекомендуется поручать эту  работу специализированным организациям. Основные требования к установке  датчика  приведены в  приложении 6 “Инструкция пользователя”

7.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ  И СПОСОБЫ

ИХ УСТРАНЕНИЯ

7. 1.  При обнаружении неполадок во время эксплуатации

ФДЧС-1-МК в первую очередь необходимо:

- проверить наличие сетевого питания

- проверить схему подключения на наличие возможных ошибок

- проверить, нет ли нарушений контактов в местах крепления навесных резисторов и перемычек.

-11-

7.2. После выполнения пункта 7.1. необходимо включить устройство и замерить входное и выходное напряжение на всех микросхемах-стабилизаторах напряжения и диодных мостах.

Входное напряжение для DA1, DA2, DA5, DA6, DA11 должно составлять  +20В( ± 10%). Напряжение на выходе  +12В( ± 5%). Входное напряжение для VD1,VD2,VD21 ~ 20В( ± 10%). Напряжение на выходе  +24В( ± 10%)  и  -24В( ± 10%).

Входное напряжения для DA3, DA4, DA7, DA8, должно составлять   -20В( ± 10%), для DA12  - 25В( ± 10%) . Напряжение на выходе

-12В( ± 5%).

Если напряжения не соответствуют указанным, необходимо заменить соответствующую микросхему- стабилизатор напряжения.

7.3. Некоторые возможные неисправности, их вероятные причины  и способы устранения приведены в Таблице 2.

Таблица 2- устройство включено по Варианту 1. При  включении устройства по Варианту 2  характеристики внешнего проявления неисправности приведены в скобках. Вероятная причина и способы устранения неисправности аналогичны для обоих вариантов включения устройства.

Таблица 2.

| Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1.При включении ТМ в сеть светодиоды не горят. | 1)Обрыв сетевого провода. 2)Перегорел сетевой предохранитель. | Устранить обрыв. Заменить предохранитель |
| 2. . Горит зелёный светодиод-факел на ТМ.2 МКА >20%. ФД-500 подключен, его оптический приёмник этом случае должен быть затемнен. | Превышено предельное значение длины линии связи между ТМ.2 и датчиком. Неисправен ФД-500 . ##### Неисправно Устройство ПФ-1М. | Заземлить корпус ТМ.2 Уменьшить чувствительность ТМ.2 Увеличить в 1,5-2 раза номинал конденсатора С35(С36) Заменить ФД-500. ##### *Заменить ПФ-1М. |
| 3. При имитации горения не горит зелёный светодиод -факел | 1)Резистор установки чувствительности выведен в нулевое положение. 2)Обрыв линии связи между ФД-500 и ТМ 3)Неисправен ФД-500 ##### 4) Неисправно Устройство ПФ-1М. | Установить чувствительность, отличную от нуля. Устранить обрыв. Заменить ФД-500 . *Заменить ПФ-1М. Проверить напряжение питания +12В и –12В для ПФ-1М. При исправном датчике (тубус ФД-500 затемнён) на входе ПФ-1М (см. схемы электрические принципиальные ) должно быть 2,5- 6,0В. На выходе 0-0,5В. Показания МКА 0-10мка. При имитации горения на входе меньше исходного-2,5-6,0 В, на выходе10-11 В. Показания МКА 80-100мка |

8.РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ.

Терминальный модуль ТМ .2  крепится на вертикальной панели щита в закрытом взрывобезопасном и пожаробезопасном помещении и   устанавливается  в месте удобном для его обслуживания.

При установке датчиков ФД-500 на котёл допускается проводить проверку работоспособности устройства   на месте установки следующим образом:

-Имитируют горение. Для этого направляют датчик

на источник света (лампа накаливания)  и  прерывают световой поток  светонепроницаемой пластиной   с частотой 1-10 Гц. Показания стрелочного прибора соответствующего датчика,  в этом случае, должны составлять 80 – 100% от диапазона шкалы.

Место установки датчика  определяется   согласно приложению 6 “Инструкция пользователя”

Электрические  соединения с цепями технологических защит и технологической сигнализации  осуществляются в виде кабельных связей.

-13-

Прокладка и разделка кабеля должна соответствовать требованиям « Правила устройства электроустановок потребителей (ПЭУ)».

Как правило, входные цепи, выходные, цепи питания, выделяют в отдельные кабели. С целью предотвращения внешних воздействий (перегиб, обрыв и т.д.) рекомендуется кабель  датчика укладывать в металлическую трубу или рукав. Марка кабеля для связи  ТМ.2  и ФД-500- рекомендуется RG-58 . ТМ.2 должен быть заземлён.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. В процессе эксплуатации ФД-500  и ТМ.2 должны

подвергаться  внешнему осмотру ежемесячно.

При этом необходимо проверить:

1.Надежность крепежа ФД-500   к закладным трубам на котле.

2.Отсутствие обрывов или повреждений  изоляции

соединительного провода между ФД-500   и ТМ.2

3. Одновременно с внешним осмотром проводится уход за

наружными поверхностями ФД-500  и ТМ.2, не требующими

отключения от сети, подтягивание крепежных болтов ТМ.2 и контргаек ФД-500  , очистка от пыли и грязи.

#### В условиях эксплуатации необходимо не реже одного раза в 6 месяцев производить очистку оптического приёмника датчика

от загрязнений  отложениями контролируемой среды - сажа,

копоть, твердые  продукты сгорания  и т.д.

9.2. Техническое обслуживание ( регламентные работы) для ФД-500  производятся через 8000 часов эксплуатации в следующем порядке:

1. Проверить  целостность линии связи между ФД-500   и ТМ.2  по

месту их монтажа.

2. Снять ФД-500  . Удалить пыль и грязь. При необходимости

произвести очистку оптического приёмника  при помощи чистой

тряпочки,  намотанной на деревянный или пластмассовый стержень

и смоченной в спирте. Установить ФД-500   на котел.

9.3. Техническое обслуживание (регламентные работы) для ТМ.2

производятся через 6000 часов эксплуатации в следующем порядке:

-14-

1. Удалить  пыль и грязь с наружной поверхности ТМ.2

2. Снять обе боковые стенки корпуса ТМ.  Произвести внешний

осмотр  платы электроники. Осторожно очистить ее от пыли и

грязи, если это необходимо.

3. Подключить  ТМ.2  к сети и, соблюдая технику безопасности,

замерить входные и выходные напряжения на всех микросхемах-стабилизаторах напряжения и диодных мостах. При отклонении значений от нормы - заменить соответствующие микросхемы.

10. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - Напряжение  питания  ТМ.2 - 220 В, поэтому

прикосновение к элементам схемы, расположенным под

крышкой ТМ.2, ОПАСНО.  Во время  профилактических

осмотров, перед снятием крышки ТМ.2, необходимо отключить

напряжение питания.

  - По способу защиты человека от поражения электрическим

током терминальный модуль ТМ.2 относится к классу 01. по

ГОСТ 12.2.0070. и соответствует требованиям безопасности

по ОСТ 25 977-82 раздел 2.

10.3. Ремонтные работы, а также подключение цепей технологичес-

ких  защит и технологической сигнализации  производятся при

отключённом ТМ.2

11. МАРКИРОВКА, ТАРА И УПАКОВКА

11.1. Маркировка терминального модуля устройства ФДЧС-1-

МК  имеет следующие данные:

- наименование и условное обозначение устройства.

- номер изделия (по системе нумерации предприятия изготовителя).

- год, месяц и дата выпуска соответствующего изделия указываются в техническом описании.

  - На транспортную тару (ящик ) наносится маркировка по

ГОСТ 14192-77.  Маркировка может содержать основные и дополнительные информационные надписи: ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ.

-15-

11.3. Устройство ФДЧС-1-МК для удобства транспортирования, а также для его защиты от механических повреждений и воздействия внешних негативных факторов( коррозия, повышенная влажность и т. д. ) , упаковывается в транспортную тару. Транспортная тара представляет собой деревянный ящик ( картонная коробка ) размером  400х260х160, изготовленный по ГОСТ 5959-80.

Внутренняя полость ящика выкладывается  листовым поролоном  ( ТУ 2254-211-00244147-2001) или изолоном толщиной 4,0- 10,0 мм.

Используетя изолон типа ППЭ производимый в соответствии с ТУ 2244-017-00203476-98 или марки НПЭ производимый согласно ТУ-

2244-020-00203476-2000.

11.4. Терминальный модуль ТМ.2  устройства ФДЧС-1-МК упаковывается в полиэтиленовую плёнку (ГОСТ 10354-82) или поливинилхлоридную плёнку ПВХ (ГОСТ 16272-79 ).

11.5. Датчик ФД-500   устройства ФДЧС-1-МК , а также входящие в комплект монтажные части и принадлежности  помещают в полипропиленовые  коробки. (ГОСТ Р50962-96. ТУ6 -51-002-89).

11.6. После упаковки  ТМ.2 и ФД-500  их помещают в транспортную тару ( деревянный ящик или картонная коробка), а оставшиеся зазоры заполняют поролоном  или изолоном.

12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

12.1. Транспортирование   ФДЧС-1-МК потребителю осуществляется в закрытом   транспорте любого типа  при  температуре окружающего воздуха от    - 30 до  +  50 градусов  Цельсия.

Транспортирование осуществляется по правилам перевозок, действующим на соответствующем виде транспорта.

«Правила перевозки грузов», М. «Транспорт», 1983 г.

«Общие правила перевозки грузов автомобильным транспортом » М., «Транспорт», 1984 г. ( утверждена Минавтотрансом РСФСР 30.07.91 г.)

«Перевозки грузов автомобильным транспортом» 2-е. Изд. ДИС., 2004 г.

« Перевозки грузов железнодорожным транспортом» изд. ДИС., 2002 г.

12.2. Устройство ФДЧС-1-МК   необходимо хранить в отапливаемом помещении в распакованном виде при температуре окружающего воздуха от +  5 до + 40  градусов Цельсия и относительной   влажности воздуха до 80 % .

-16-

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Устройство селективного контроля пламени  типа ФДЧС-1-МК.

Терминальный модуль ФДЧС-ТМ.2

Заводской номер _________________________________________ ____________________________________________                                      соответствует техническим

условиям   Э1.658.01.ТУ  и признано годным к эксплуатации .

штамп ОТК                                           Дата выпуска ____________

________________________

Подпись представителя ОТК.

______________________

14.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

14.1. Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделия

требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения .

14.2. Гарантия  на ТМ.2 -12 месяцев. Гарантия  на ФД-500 -

18 месяцев. Гарантийный срок  исчисляется с  момента  поступления  устройства на склад потребителя.

14.3. Устройство     типа  ФДЧС-1-МК соответствует требованиям нормативных документов и  имеет сертификат соответствия за

№  00016802 от 16.09.97г.

-17-

По вопросам эксплуатации и приобретения продукции

обращаться по адресу: 607186 г. Саров Нижегородской обл.

улица Ленина 34, а/я 262- ООО «НПО Элиза»

т/факс: 8-831-30 (3-55-86)

E-mail: fdms@yandex.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6.

Инструкция пользователя.

- Указания по установке. Общие требования к установке датчика.

Для получения необходимой (оптимальной) контрастности  датчик ФД-500 необходимо свизировать (направить) на характеристи-ческий сегмент факела горелки. Характеристический  сегмент расположен на начальном участке факела  и занимает 1/3 - 1/4  часть  всей длины  факела .

Для большинства конструкций газомазутных котлов выбор характеристического сегмента факела горелки не представляет особых трудностей, достаточно соблюдение следующих условий.

- Контрольное отверстие (выход контрольной трубы) должно располагаться на внутренней стенке котла на расстоянии 0,4-1,5 м от оси горелки.

- Допустимое отклонение угла между осью фиксации датчика

( контрольной трубой) и осью горелки находится в пределах 15-45º

ось датчика

факел

Ось горелки

Стенка котла

Угол, как правило, выбирают таким, чтобы в зону обзора попадал факел горелки, а факел запальника при растопке был невидим.

Уменьшение  угла приводит к частичной регистрации характеристи-                    ческого сегмента факела встречной горелки и, как   следствие , к уменьшению контрастности . Увеличение угла может приводить к срабатыванию прибора даже при незначительном отрыве  факела горелки вследствие ухода характеристического сегмента из зоны контроля .

- Необходимо иметь ввиду, что в  тех случаях когда отсутствуют встречные горелки, возможен селективный контроль и при расположении датчика параллельно оси горелки. Расстояние датчика от оси горелки должно быть таким (обычно  0,3- 0,6 м.)  чтобы при самых малых  расходах газа и воздуха (начальный растопочный режим) факел попадал в зону обзора датчика, а при максимальных нагрузках  факел  не раскрывался до такой степени, что  оптическая ось датчика оказывалась бы  в зоне раскрытия факела, где фактически нет горения.

Настройка и регулировка устройства ФДЧС-1-МК.

### 1. Устанавливают ТМ.2 по месту монтажа. Галетный переключатель,  расположенный на задней панели прибора, устанавливают в положение- 2 (рабочая полоса пропускания устройства в этом случае составляет 20 Гц).  Подключают датчик к ТМ.2 .  Устанавливают максимальную  чувствительность  устройства  ФДЧС-1-МК вращением, по часовой стрелке, переменного  резистора на ТМ .2.  Включают ТМ.2 – должен загореться красный светодиод на ТМ.2 .  Если, этом случае,  загорается зелёный светодиод необходимо уменьшить   чувствительность ТМ.2. Зелёный светодиод гаснет, красный  загорается. Изолируют оптический  приёмник датчика от любого источника света.  Показания стрелочного прибора  (микроамперметра) не должны, в этом случае, превышать 10% от   диапазона шкалы.

Имитируют горение. Для этого направляют ФД-500    на источник дневного света (или лампу накаливания*) и прерывают световой поток светонепроницаемой пластиной  с частотой  1-10 Гц.

Показания стрелочного прибора в этом случае должны составлять

80 - 100% от  диапазона шкалы. Красный светодиод гаснет,

зелёный горит. Прекращают имитацию горения.  В этом случае

показания микроамперметра должны составлять 10% от диапазона

шкалы.  Зелёный светодиод гаснет, горит красный светодиод.

### 2. Устанавливают датчик ФД-500  на закладную трубу, выход которой  направлен на характеристический сегмент факела

### контролируемой горелки. Разжигают горелку. Устройство должно

### надёжно регистрировать  свою горелку при самом минимальном пламени горелки -  зелёный светодиод горит, показания стрелочного прибора устойчивы и составляют 85-100%.  Далее, переключают галетный переключатель-выбор режима, в положение –3 (более высокочастотный режим, рабочая полоса пропускания устройства 30-40 Гц). Если показания микроамперметра устойчивы - переключают в положение -4  и т.д. пока показания устройства становятся неустойчивыми - стрелка микроамперметра подвержена колебаниям, горит зелёный светодиод. Возвращают  галетный переключатель-выбор режима в предыдущее устойчивое состояние.

Прибор готов к работе.

Как правило,  для датчика ФД-500   это режим –2 или 3.

3. Режимы работы устройства  №1  (положение галетного переключателя) используют в тех случаях, когда сигнал от датчика  недостаточен для надёжного контроля. Это может иметь место в случае неоптимального выбора  характеристического  сегмента

горелки.  Неправильно  произведена   врезка контрольной трубы или контрольная труба деформирована и   вследствии этого уменьшается полезный оптический сигнал.

4. Режимы работы устройства 5-6-7-8 (положение галетного переключателя) используют, как правило, с  широкополосным    датчиком типа  ФДЧ-УМ - регистрация оптического излучения в  диапазоне длин волн 0,55 – 1,80 мкм.

* -    При направлении датчика на лампу накаливания, устройство может регистрировать  оптическую частотную составляющую тока нити накала составляющую 50 Гц. (  В этом случае рабочая частотная полоса пропускания устройства приближена к 50 Гц.)

-     При установке датчика на котёл, в некоторых случаях, может иметь место незначительная разница потенциалов между землёй датчика и землёй терминального модуля. Это может  происходить тогда, когда датчик удалён достаточно далеко от терминального модуля (как правило более 50 м). В результате могут иметь место ложные срабатывания устройства ФДЧС-1-МК. Для устранения причины необходимо изолировать датчик от закладной трубы на  котле через поронитовую прокладку фланцев и изолирующие насадки на винтах крепления.

По вопросам эксплуатации и приобретения продукции

обращаться по адресу: 607186 г. Саров Нижегородской обл.

улица Ленина 34, а/я 262- ООО «НПО Элиза»

т/факс: 8-831-30 (3-55-86)

E-mail: fdms@yandex.ru