# УСТРОЙСТВО

# селективного контроля пламени типа  ФДЧС-1-МК

( одноканальный    вариант)

Паспорт

Э1.658.02 ПС

2012 г.

1.НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1.Устройство селективного контроля пламени  типа ФДЧС-1-МК  предназначено для индивидуального контроля  факелов горелок   в топках газомазутных и пылеугольных  котлоагрегатов тепловых электростанций.

1.2. Устройство контроля  ФДЧС-1-МК одноканальное и состоит из установочного модуля – ФДЧС-УМ или датчик ФД-500( далее -УМ) и терминального модуля- ФДЧС-ТМ ( далее –ТМ.3).

Назначение УМ - регистрация оптического излучения  и его преобразование в электрический сигнал.

Назначение ТМ.3  - прием сигнала от УМ, обработка его по заданному алгоритму, индикация текущего состояния, формирование управляющих сигналов для устройств автоматики.

- . УМ - соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007-87,

ГОСТ 22782.5-78, ГОСТ 22782.0-81 и может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно

гл.7.3. ”Правил устройства электроустановок” (ПУЭ)  и другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Исполнение УМ -   пылебрызгозащищенное.

ТМ.3- предназначен для установки вне взрывоопасных зон.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Терминальный  модуль ФДЧС - ТМ.3

Питание от однофазной сети

переменного тока     напряжением ,В ............................. 220  10 %

частота питающей сети, Гц ...........................................  50 + 2%

устройство сохраняет свою работоспособность при падении   напряжения в сети до 140В.

мощность, потребляемая на канал, В х А , не более ........................ 2

Выходные сигналы:

а) Индикация состояния стрелочным прибором и светодиодными

индикаторами.

Наличие факела - зеленый светодиод не горит, красный                  горит. Показания стрелочного прибора: 80 - 100% .

-2-

Отсутствие факела - зеленый светодиод горит , красный

не горит. Показания стрелочного прибора - 0-10% .

б) Изменение сопротивления контактов реле РЭС 22-07 .

При наличии пламени горелки ..................................... 0,3 Ом .

При отсутствии пламени горелки ................................. >20 Мом .

Коммутируемое напряжение В, не более……………… 220

Коммутируемая мощность Вт, не более ………………. 20

Время срабатывания при появлении или

погасании пламени ( не более ) , сек. ……………………3

- Условия эксплуатации  ТМ.3.

0

Температура окружающего воздуха ,   С ..................... 0-60

- Установочный модуль (ФДЧС-УМ), датчик ФД-500 .

Напряжение питания ,В..........................................…… 8 /(  10%)

Динамическое темновое сопротивление ,Ком ............ 30-80

Диапазон спектральной чувствительности, мкм…….. 0,5 - 0,6

Параметры линии связи ФДЧС (УМ - ТМ.3)

#### Одножильный экранированный кабель типа

#### RG –58  и т.п.

- Условия эксплуатации УМ.

- Температура окружающего воздуха , º С ...................... 0-80

- Температурная перегрузка с сохранением

- работоспособности, º С ................................................100-110

- Габаритные размеры ТМ и УМ .

- ТМ,мм......................................................................68х100х150

- УМ,мм.......................................................................Ф 20х100

- 3 -

- Масса ТМ и УМ .

### ТМ , кг...........................................................................  0,8- 1,0

- УМ, кг ........................................................................… 0,2- 0,3

- Общий вид и монтажно-установочный  чертёж  для ТМ.3   и УМ  приведены  на Рис. 1-2.

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ.

- В комплект поставки входят:

Терминальный модуль ФДЧС- ТМ.3,  шт ..........…............…1

Установочный модуль  ФД-500 , шт ..…….......…............…..1

Разъем соединительный  типа BNC, шт/канал…………........2

Паспорт Э1.658.02 ПС, шт ………........................................…1

Схемы электрические принципиальные ,шт…………………1

Сертификат соответствия  №  00016802,шт………………….1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

В устройстве предусмотрена возможность изменения режима его работы путём замены перемычек A-B  и  C- D (см. Рис 2. Схемы электрические принципиальные).

Стоят перемычки А-В и С-D.  В этом случае, при отсутствии  пламени, реле будет находиться в выключенном состоянии, при появлении пламени происходит включение реле.

Стоят перемычки  А-D и В-С.  В этом случае, при отсутствии  пламени, реле будет находиться в включенном состоянии, при появлении пламени происходит выключение реле.

4.1. Установочный модуль  УМ (см. Рис.1.) состоит из

чувствительного элемента - оптического приемника и

корпуса  (тубус-труба) с двумя  контргайками для крепления

УМ к закладной трубе на котле.

4.2. Принцип действия оптического приемника основан на

выделении спектральной  характеристики очага горения

и формировании фототока, который затем передаётся на ТМ.3

с целью создания  управляющих сигналов для устройств

автоматики.

-4-

4.3.Терминальный модуль ТМ.3  одноканальный (см.рис.2) состоит

из корпуса, включающего в себя переднюю и заднюю панель.

На передней панели размещены: микроамперметр (МКА ),

### резистор регулировки чувствительности типа СП4- 1  и два

светодиода типа  АЛ 307(зеленый и красный).

На задней панели размещены -  один разъём типа РП 10-11,

Гнездо приборное типа BNC ( назначение- см. приложение № 1

«Внешние соединения устройства ФДЧС-1-МК) и предохрани-

тель типа   ДВП4-1.

Внутри корпуса расположены: блок питания, плата

электроники  фильтр-усилитель типа ПФ-1М и реле.

4.4.Состояние  светодиодов и контактов  выходного реле ФДЧС-

ТМ.3 в зависимости от контролируемой среды приведены в

таблице 1.

| Состояние контролиру-емой среды | Положение перемычек | Состояние светодиодов ФДЧС- ТМ | показания стрелоч-ного прибора | Состояние контактов выходного реле ФДЧС-ТМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наличие факела горелки | А-В и С-D А-D и В-С | горит красный горит зеленый | 80-100 % 80-100 % | срабатывание исходное |
| отсутствие факела горелки | А-В и С-D А-D и В-С | горит зеленый горит красный | 0-10 % 0-10 % | исходное срабатывание |

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- Напряжение  питания  ТМ.3 - 220 В, поэтому

прикосновение к элементам схемы , расположенным под

крышкой  ТМ.3, ОПАСНО.  Во время   профилактических

осмотров перед снятием крышки ТМ.3   необходимо отключить

напряжение питания.

- По способу защиты человека от поражения электрическим

током терминальный модуль ТМ.3 относится к классу 01. по

ГОСТ 12.2.0070. и соответствует требованиям безопасности

по ОСТ 25 977-82 раздел 2.

-5-

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1.Перед установкой и монтажом необходимо убедиться в

работоспособности устройства  ФДЧС-1-МК.  Для чего:

- Произвести распайку  разъемов входящих в комплект

устройства  согласно приложению № 1 «Внешние соединения

ФДЧC-1-МК» и “Схемы электрические принципиальные “.

2) Подсоединить УМ к ТМ . Устанавливают максимальную чувствительность вращением, по часовой стрелке, переменного резистора на ТМ .

3) Подсоединить разъем РП 10-11 к ТМ и подключить прибор к

сети питания -220 В. ( На передней панели ТМ должен загореться зеленый светодиод ). Если, в этом случае, загорится красный светодиод - уменьшают чувствительность  ТМ. Красный светодиод гаснет зелёный загорается

- Проверяют  работоспособность УМ.  Для чего:

1) Изолируют оптический  приёмник УМ от любого источника света. Показания стрелочного прибора (микроамперметра) не должны, в этом случае, превышать 10% от диапазона шкалы.

Горит зелёный светодиод.

2) Имитируют горение. Для этого направляют УМ  на источник

дневного света и прерывают световой поток светонепроница-

емой пластиной   с частотой  1-10 Гц . Показания стрелочного

прибора в этом случае должны составлять 80 – 100% от

диапазона шкалы. Зелёный светодиод гаснет, красный горит.

6.3.Установить  ТМ и УМ. Перед установкой  УМ  рекомендуется

смазать все его резьбовые соединения водостойкой,  высоко-

температурной синтетической смазкой. Если ТМ будет

устанавливаться в зоне повышенного содержания в воздухе

пыли (характерно для пылеугольных котлоагрегатов ), то

перфорацию на боковой  стенке  ТМ рекомендуется заклеить

пыленепроницаемым, негорючим  материалом типа лакоткань,

стеклоткань и т.п. Учитывая решающее значение  правиль-

ности выбора места установки УМ, рекомендуется поручать эту

работу специализированным организациям. Основные требо-

вания к установке  датчика ФД-500 (УМ) приведены в

приложении 2 “Инструкция пользователя”

6.4. Произвести настройку  УМ согласно приложению 2 .

7.ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1.  В процессе эксплуатации ФДЧС- УМ и ФДЧС-ТМ должны

подвергаться  внешнему осмотру ежемесячно.

-6-

При этом необходимо проверить :

1.Надежность крепежа УМ к закладным трубам на котле.

2.Отсутствие обрывов или повреждений  изоляции

соединительного провода между УМ и ТМ.

- Одновременно с внешним осмотром проводится уход за

наружными поверхностями  УМ и ТМ , не требующими

отключения от сети , подтягивание крепежных болтов и гаек,

очистка от пыли и грязи.

- В условиях эксплуатации необходимо не реже одного раза

в 6 месяцев производить очистку оптического приёмника УМ

от загрязнений отложениями контролируемой среды (сажа,

копоть, твердые    продукты горения и т.д.).

- Техническое обслуживание ( регламентные работы) для УМ

производятся через 10000 часов эксплуатации в следующем

порядке.

- Проверить  целостность линии связи между УМ и ТМ по

месту их монтажа .

2) Снять УМ. Удалить пыль и грязь. При необходимости

произвести очистку оптического приёмника  при помощи чистой тряпочки, намотанной на деревянный или пластмассовый стержень  и смоченной в спирте.

- Установить УМ  на котел.

- Техническое обслуживание ( регламентные работы) для ТМ

производятся через 8000 часов эксплуатации в следующем

порядке .

- Снять ТМ . Удалить  пыль и грязь с наружной поверхности .

- Раскрутить крепежные винты корпуса и снять его .

- Произвести внешний осмотр платы электроники . Осторож-но очистить ее от пыли и грязи , если это необходимо.

- Подключить УМ к ТМ  и, соблюдая технику безопасности,

подключить ТМ к сети. Вольтметром переменного тока замерить напряжение пульсаций на фильтрующих конденсаторах С1 и С2 (см.”Схемы электрические принципиальные”).

Действующее значение пульсаций  переменного напряжения не должно превышать 2 В. В случае если это значение превышает 2 В  конденсаторы необходимо заменить .

Допустимо проводить измерение пульсаций переменного напряжения осциллографическим методом . При этом допустимое значение пульсаций не должно превышать 3В.

-7-

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ  И СПОСОБЫ

ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Наименование неисправности , внешние проявления и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1.При включении ТМ в сеть светодиоды не горят. 1.1. Горит красный светодиод на ТМ | 1)Обрыв сетевого провода. 2)Перегорел сетевой предохранитель. ------------------------- | Устранить обрыв. Заменить предохранитель Уменьшить чувствительность ТМ. Заземлить корпус ТМ |
| 2. При подключении УМ к ТМ горит красный светодиод на ТМ(тубус УМ в этом случае должен быть затемнен). | Короткое замыкание в линии связи между ТМ и УМ. Превышено предельное значение длины линии связи между ТМ и УМ Неисправен УМ. ##### Неисправен фильтр- усилитель ПФ-1М. | Устранить эамыкание Уменьшить чувствительность ТМ Уменьшить длину линии связи между ТМ и УМ Заменить УМ. ##### *Заменить ПФ-1М |
| 3. При имитации горения не горит красный светодиод на ТМ. | 1)Резистор установки чувствительности выведен в нулевое положение. 2)Обрыв линии связи между УМ и ТМ . 3) Неисправен УМ. 4) Неисправен ПФ-1М | Установить чувствительность , отличную от нуля . Устранить обрыв. Заменить УМ. *Заменить ПФ-1М Проверить напряжение питания +12В и –12В на ПФ-1М. При исправном УМ (тубусУМ затемнён)на входе1(см. печатная плата устройства ФДЧС-1-МК ) ПФ-1М должно быть3,0- 6,5В. На выходе2 0-0,5В. При имитации горения на входе(1) меньше исходного-3,5-6,5 В., на выходе(2) 10-11 В. Показания МКА –80-100мка |

-8-

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Устройство  типа ФДЧС-1-МК (одноканальный вариант)

Терминальный модуль  ФДЧС-ТМ.3

Заводской номер__________________________________________                                        соответствует техническим

условиям  ---------------- ТУ  и признано годным к эксплуатации .

штамп ОТК                                           Дата выпуска ____________

________________________

Подпись представителя ОТК.

______________________

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие изделия

требованиям технических условий при соблюдении

потребителем условий эксплуатации, транспортировки и

хранения.

10.2. Гарантия  12 месяцев.  Гарантийный срок  исчисляется с

момента отгрузки устройства.

10.3. Устройство     типа  ФДЧС-1-МК  ( одноканальный вариант  )

соответствует требованиям нормативных документов и

имеет сертификат соответствия за №  00016802 от 16.09.97г.

-9 -

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

11.1.Транспортирование    потребителю осуществляется в закрытом

транспорте любого типа  при  температуре окружающего

воздуха от      30 до  +  50 градусов  Цельсия.

11.2 Устройство  селективного контроля пламени типа ФДЧС-1-МК

необходимо хранить в отапливаемом помещении в

распакованном виде при температуре окружающего воздуха от

+  5 до + 40  градусов  Цельсия и относительной   влажности

воздуха до 80 % .

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ВНЕШНИЕ СОЕДИНЕНИЯ УСТРОЙСТВА ФДЧС-1-МК.

1.Терминальный модуль.  ФДЧС-1-МК.

а/Разъем РП 10-11.

Назначение контактов:

Сеть 220 В......................................... 5А-6А

Земля (корпус).................................. 1А

Реле 1 канала.................................... 1Б-2Б(нормально разомкнуты)

1Б-3Б(нормально замкнуты)

2А-3А(нормально разомкнуты)

2А-4А(нормально замкнуты )

б/ Разъем  типа BNC

Корпус………………….1

Сигнал………………….2

2.Установочный модуль (датчик ФД500) УМ

а/. Разъем   типа BNC

Корпус…………………..1

Сигнал…………………..2

- 10 -

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2.

Инструкция пользователя.

- Указания по установке. Общие требования .

Для получения необходимой (оптимальной) контрастности установочный модуль (в дальнейшем датчик ) необходимо свизировать на характеристический сегмент факела горелки. Характеристический  сегмент расположен на начальном участке факела  и занимает 1/3 - 1/4  часть  всей длины  факела .

Для большинства конструкций газомазутных котлов выбор характеристического сегмента факела горелки не представляет особых трудностей, достаточно соблюдение следующих условий.

- Контрольное отверстие (выход контрольной трубы) должно располагаться на внутренней стенке котла на расстоянии 0,4-1,5 м от оси горелки.

- * Допустимое отклонение угла между осью фиксации датчика

( контрольной трубой) и осью горелки находится в пределах 15-45º

ось датчика

факел

Ось горелки

Стенка котла

Угол, как правило, выбирают таким, чтобы в зону обзора попадал факел горелки, а факел запальника при растопке был невидим.

Уменьшение угла приводит к частичной регистрации                     характеристического сегмента факела встречной горелки и, как   следствие, к уменьшению контрастности. Увеличение угла может приводить к срабатыванию прибора даже при незначительном отрыве  факела горелки вследствие ухода характеристического сегмента из зоны контроля.

-11-

Настройка и регулировка устройства ФДЧС-1-МК.

### 1. Устанавливают ТМ по месту монтажа. Подключают к  ТМ  УМ. Устанавливают максимальную  чувствительность  устройства  ФДЧС-1-МК вращением по часовой стрелке переменного  резистора на ТМ. Включают ТМ – должен загореться зелёный светодиод на ТМ .  Если , этом случае,  загорается красный светодиод необходимо уменьшить   чувствительность ТМ. Красный светодиод гаснет, зелёный загорается. Изолируют оптический  приёмник УМ от любого источника света.  Показания стрелочного прибора  (микроамперметра) не должны, в этом случае, превышать 10% от   диапазона шкалы.

Имитируют горение. Для этого направляют УМ  на источник

дневного света(или лампа накаливания) и прерывают световой

поток светонепроницаемой пластиной   с частотой  1-10 Гц .

Показания стрелочного прибора в этом случае должны составлять

80 – 100% от  диапазона шкалы. Зелёный светодиод гаснет,

красный горит. Прекращают имитацию горения. В этом случае

показания микроамперметра должны составлять 10% от диапазона

шкалы.  Красный светодиод гаснет, горит зелёный светодиод.

### 2. Устанавливают УМ на закладную трубу выход которой

### направлен на характеристический сегмент факела

### контролируемой горелки. Разжигают горелку. Устройство должно

### надёжно регистрировать  свою горелку – красный светодиод

### горит, показания стрелочного прибора устойчивы и составляют

### 85-100%. Разжигают остальные горелки.

3.Вращением резистора , против часовой стрелки, снижают

чувствительность устройства и добиваются  показаний

стрелочного прибора  на терминальном модуле 80 - 90 % .

Регистрация своей горелки должна оставаться устойчивой.

Красный светодиод горит.

4. Погасить горелку.  При этом красный светодиод на

терминальном модуле должен погаснуть, зеленый загорается .

Показания стрелочного прибора не должны, в этом случае ,

превышать 20 %.

-12-

5. Если соотношение показаний стрелочного  прибора при

работающей и погашенной горелке не соответствуют указанным

в п/п  № 2 и № 4  необходимо повторить настройку.

ВНИМАНИЕ- при установке устройства на работающем котле

необходимо выполнить п/п №1, №3 и №4.

Невозможность настройки устройства свидетельствует об

неоптимальном  выборе характеристического  сегмента

горелки.  Не соблюдены пункты    1. 1  и   1. 2. Неправильно

произведена   врезка контрольной трубы.

*-  Необходимо иметь ввиду, что в  тех случаях когда отсутствуют встречные горелки, возможен селективный контроль и при расположении датчика параллельно оси горелки. Расстояние датчика от оси горелки должно быть таким (обычно  0,3- 0,6 м ) чтобы при самых малых  расходах газа и воздуха ( начальный растопочный режим ) факел попадал в зону обзора датчика, а при максимальных нагрузках  факел  не раскрывался до такой степени, что  оптическая ось датчика оказывалась бы  в зоне раскрытия факела, где фактически нет горения.

По вопросам эксплуатации и приобретения продукции

обращаться по адресу: 607186 г. Саров Нижегородской обл.

улица Ленина 34, а/я 262- ООО «НПО Элиза»

т/факс: 8-831-30 (3-55-86)

E-mail: fdms@yandex.ru