# Предприятие «Электронная    измерительная аппаратура » - ЭЛИЗА

# г. Саров

# УСТРОЙСТВО

# селективного контроля пламени ФДЧС-1-МК

# (двухканальный вариант)

Техническое описание

Э1.658.02  ТО

2011 г.

##### С О Д Е Р Ж А Н И Е

##### 1. Введение  ……………………………………………………………………..  3

2. Назначение…………………………………………………………  3

3. Технические характеристики …………………………………….. 4

4. Комплектность изделия …………………………………………… 5

5. Устройство и принцип работы …………………………………… 6

6. Подготовка к работе………………………………………………..10

7. Возможные неисправности и способы их устранения …………..11

8. Размещение и монтаж …………………………………………….. 13

9. Техническое обслуживание ………………………………………..13

10. Указание мер безопасности ………………………………………15

11. Маркировка, тара и упаковка .……………………………………15

12. Транспортирование и хранение ………………………………….16

13. Свидетельство о приёмке ……………………………………….. 17

14. Гарантии изготовителя ………………………………………….. 17

Приложение № 1. Рис.1 Общий вид датчика ФД-500  устройства ФДЧС-1-МК и схема его  крепления к закладной трубе……….….18

Приложение  № 2. Рис.2 Общий вид терминального модуля и

монтажно-установочный чертёж устройства ФДЧС-1-МК………..19

Приложение № 3. Внешние соединения устройства ФДЧС-1-МК

(Схема соединения клемм)………………………20

Приложение № 4. Рис.3 Расположение элементов на печатной плате

устройства ФДЧС-1-МК .………………………..21

Приложение № 5. ФДЧС-1-МК. Схема электрическая

принципиальная. Перечень элементов…………

Приложение № 6. Инструкция пользователя. Указания по

установке датчика ФД- 500 ………………………

-2-

- ВВЕДЕНИЕ

Данное техническое описание устройства селективного контроля пламени  типа  ФДЧС-1-МК предназначено для ознакомления персонала, осуществляющего  наладку и эксплуатацию  с принципом работы  ФДЧС-1-МК,  порядком проверки технического состояния, основными правилами эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, транспортирования и хранения.

Перед вводом в эксплуатацию устройства ФДЧС-1-МК следует внимательно ознакомиться с содержанием ТО. Соблюдение всех приведённых в ТО условий и рекомендаций по эксплуатации и техническому обслуживанию является необходимым условием для надёжной работы устройства в течение длительного времени.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство  типа ФДЧС-1-МК  предназначено для индивидуаль-ного контроля факелов горелок   в топках газомазутных и пыле-угольных  котлоагрегатов тепловых электростанций и котельных.

Устройство контроля пламени  ФДЧС-1-МК двухканальное и состоит из терминального модуля (далее – ТМ.2) и   двух оптических  ультрафиолетовых датчиков типа ФД-500 .

Назначение ФД-500 - регистрация оптического излучения в  диапазоне длин волн 0,45 – 0,55 мкм  и его преобразование в электрический сигнал.

Назначение 2ТМ.1  - прием сигнала от  датчика ФД-500, обработка его по заданному алгоритму с последующим  формированием сигнала в систему защит котла на отключение подачи  жидкого, газообразного или твердого топлива при погасании факела горелки. Индикация текущего состояния.

Датчик ФД-500  - соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007-87,

ГОСТ 22782.5-78, ГОСТ 22782.0-81 и может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно

гл.7.3. ”Правил устройства электроустановок” (ПУЭ)  и другим директивным документам,   регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Исполнение ФД-500  - пылебрызгозащищенное,  виброустойчивое. Электронная часть датчика, включая оптический приёмник,

выполнена на основе гетероструктур и залита пластичным,

ударопрочным,  высокотемпературным компаундом, что позволяет

-3-

эксплуатировать датчик при температурах до  90ºС  без дополнительного охлаждения.

2ТМ.1 - предназначен для установки вне взрывоопасных зон.

Исполнение 2ТМ.1 - пылебрызгозащищённое.

По устойчивости к механическим воздействиям исполнение ФДЧС-1-МК виброустойчивое.

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха при эксплуатации, ФДЧС-1-МК соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84. По способу защиты человека от поражения электрическим током ФДЧС-1-МК соответствует классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Длина линии связи между  датчиком и 2ТМ.1  до 150 м. при использовании одножильного экранированного кабеля типа  RG –58

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

3.1. Терминальный  модуль 2ТМ.1.

Питание от однофазной сети

переменного тока     напряжением, В .........................……. 220 (  10 %

частота питающей сети, Гц ........................................……. 50 ( 2%

мощность, потребляемая на канал, В х А , не более ......... 0,5

Выходные сигналы:

а) Индикация состояния стрелочным прибором и светодиодными

индикаторами.

б) Изменение сопротивления контактов реле(845HN-2C-C),TIANBO

Контакты реле нормально замкнуты, Ом ............................. 0,3

Контакты реле нормально разомкнуты, Мом  .................... >20

Коммутируемое напряжение В, не более………………..… 220

Коммутируемая мощность Вт, не более ……………….….. 20

Время срабатывания при появлении или

погасании пламени (не более), сек. ..………..…………….. 3

3.2. В устройстве предусмотрена, регулируемая навесным

резистором, задержка срабатывания выходного реле.

3.3. Условия эксплуатации 2ТМ.1

Температура окружающего воздуха, º С .................…….. 0-60

3.5. Датчик ФД-500

Напряжение питания, В...........................................…….…. 8 /( ( 10%)

Динамическое темновое сопротивление, Ком ..........…...…  30-80

Диапазон спектральной чувствительности, мкм……….…  0,45- 0,55

-4-

Параметры линии связи ФДЧС-1-МК (ФД-500 – 2ТМ.1)

#### Одножильный экранированный кабель типа  RG –58  и т. п.

3.6. Условия  эксплуатации ФД-500.

Температура окружающего воздуха, º С .............…....….…… 0-90

Температурная перегрузка с сохранением

работоспособности, ºС .............................................………… 100-110

3.7. Габаритные размеры 2ТМ.1 и ФД-500.

ТМ,мм.................................................................…………... 300х200х80

УМ,мм...................................................................…………..Ф 25х100

3.8. Масса 2ТМ.1 и ФД-500 .

### ТМ, кг.......................................................................………… 4,0- 5,0

УМ, кг……………………………………………………….. 0,2- 0,3

3.9. Общий вид 2ТМ.1 и ФД-500, а также монтажно-установочные

чертежи  приведены  в Приложении № 1 и Приложении № 2.

4.КОМПЛЕКТНОСТЬ.

4.1. В комплект поставки входят:

Терминальный модуль ФДЧС-ТМ,  шт .….....................………1

Датчик  ФД-500,  шт ……………………..…..................…..…...2

Разъем соединительный   типа BNC, шт……….……………....4

Гнездо приборное типа BNC, шт……………………………….2

Кабель RG –58, м………………………………………………………..2х5

Устройство для обжима под кабель RG –58 (при поставке

разъёмов типа BNC под обжим )….…………………………………1

Техническое описание Э1.658.01 ТО, шт….......................…….1

### Сертификат соответствия  №  00016802,шт………….…….…..1

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Основным физическим принципом, заложенным в основу работы изделия, является метод выделения пульсаций яркости факела в топке котла при сгорании топлива. Пульсации факела регистрируются приёмником оптического излучения ФД-500, далее преобразуются в электрический сигнал, который поступает на терминальный модуль 2ТМ.1 для преобразования в релейный сигнал.

Устройство контроля  ФДЧС-1-МК состоит из двух  датчиков типа ФД-500 и одного терминального модуля.

-5-

ФДЧС-1-МК имеет контроль состояния линии связи датчиков с терминальным модулем - короткое замыкание и обрыв линии связи.

При неисправности (отказе) линии связи 2ТМ.1 выдаёт индикацию  в  виде свечения соответствующего светодиода и переключения группы контактов реле  контроля.

5.2.  В устройстве предусмотрена возможность изменения режима его работы  при отказе линии связи и отключении питания. Предлагаются два основных варианта включения устройства-Вариант 1 и Вариант 2 (см. Приложение № 3). Изменение режима работы устройства ФДЧС-1-МК осуществляется путём перестановки соответствующих перемычек.

Вариант 1.

- Режим без функции защиты на отключение питания - стоят перемычки A-B  и  C-D.(см. Приложение № 3., Приложение № 5).

- Контроль линии связи  включен (отключен) - стоят (отсутствуют ) перемычки отказ линии связи. Питание  U~ 20В.

- Стоит перемычка E-F.

Для данного режима работы при отсутствии факела выходное реле каждого канала находится в выключенном состоянии. Горит зеленый светодиод соответствующего канала, красный  не горит. Показания  стрелочного прибора - 0-10% .

При наличии факела выходное реле каждого канала находится во включенном состоянии. Горит красный светодиод соответствую-

щего канала, зелёный не  горит. Показания  стрелочного прибора:

80 - 100%.

Контроль линии связи может быть включен или отключен.

Вариант 2

- Режим с функцией защиты на отключение питания - стоят  перемычки  A-D  и  B-C. (см. Приложение № 3., Приложение № 5).

- Контроль линии связи включен – стоят перемычки отказ линии связи. Питание U ~ 20В.

- Стоит перемычка   E-G.

Для данного режима работы при отсутствии факела выходное реле каждого канала находится во включенном состоянии. Горит красный светодиод соответствующего канала, зелёный не  горит. Показания стрелочного прибора: 0 - 10%.

-6-

При наличии факела выходное реле каждого канала находится в выключенном состоянии. Горит зелёный светодиод соответствую-щего канала, красный не  горит. Показания  стрелочного прибора: 80 - 100%.

Контроль линии связи включен.

  - Состояние  светодиодов,  линии связи и контактов  выходного реле ФДЧС-1-МК  в зависимости от контролируемой среды и вариантов включения устройства приведены в  таблице 1.

Таблица 1.

| Состояние контролируемой среды | Состояние светодиодов ТМ | показания стрелочного прибора | Состояние контактов выходного реле ТМ | Контроль линии связи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наличие факела в котле.Вариант1 | горит красный светодиод данного канала | 80-100 % | срабатывание | включен или отключен |
| отсутствие факела в котле.Вариант1 | горит зеленый светодиод данного канала | 0-10 % | исходное | включен или отключен |
| наличие факела в котле.Вариант2 | горит зеленый светодиод данного канала | 80-100 % | исходное | включен |
| отсутствие факела в котле.Вариант2 | горит красный светодиод данного канала | 0-10 % | срабатывание | включен |

5.4. Датчик ФД-500 (см. Приложение № 1.) состоит из чувствительного элемента - оптического приемника, корпуса  (тубус-труба) и двух  контргаек для крепления датчика к закладной трубе на котле.

5.5. Принцип действия оптического приемника основан на выделении спектральной  характеристики очага горения и

формировании фототока, который затем передаётся на 2ТМ.1

для его обработки по заданному алгоритму с целью создания

управляющих сигналов для устройств автоматики.

-7-

5.6. Терминальный модуль 2ТМ.1  двухканальный (см. Приложение

№ 2) и представляет  собой цельнометаллический сварной

корпус Фирмы  Schroff - конструкция типа навесной шкаф с

откидной  левосторонней дверцей. Внутри корпуса

расположены – плата электроники вторичного преобразователя

с устройством преобразования сигнала типа ПФ-1М,  блоки питания, реле, устройства  индикации (микроамперметры

и светодиоды), переменные резисторы регулировки

чувствительности каждого канала типа СП4-1В.

Предусмотрен клеммный выход для подключения внешних

микроамперметров.

В нижней стенке корпуса (дно) имеется кабельный ввод  типа MGB – М20х1.5  для подключения сетевого питания, цепей технологических защит, технологической сигнализации и защитного заземления к  клеммам электронной платы,  а также имеются два кабельных ввода типа PGB – М12х1.5(или два разъёма  BNC гнездо приборное) для  подключения  датчиков ФД-500.

5.7. Описание электрических схем.

5.7.1. Электрическая схема устройства ФДЧС-1-МК приведена в Приложении 5.

Схема устройства размещена на отдельной печатной плате  размером 276 х 171 мм .(см. Приложение № 4. Расположение элементов на печатной плате устройства ФДЧС-1-МК)

Два датчика ФД-500   соответственно № 1 и № 2 подключаются к клеммным соединителям типа DG 306-021, 1- (первый канал ) и  2-(второй канал ), печатной платы  согласно  схемы. Земля (экран, оплётка кабеля ) на землю.

Первый и второй канал устройства независимы друг от друга, что позволяет ФДЧС-1-МК работать как с одним датчиком, так и с двумя.

Основной канал обработки сигнала с датчиков размещён в устройствах преобразования сигнала типа ПФ-1М. Каждому каналу соответствует своё устройство. Общий коэффициент усиления  входного сигнала составляет не менее 10·10³

Регулировку ( чувствительности ) усиления первого канала осуществляют переменным резистором  R13, второго – резистором

R14.

-8-

Усиленный сигнал преобразуется  в пульсирующее напряжение постоянного тока, пропорционально входному сигналу. О величине сигнала  судят по показаниям стрелочных микроамперметров РА1 и РА2.

Уровень напряжения постоянного тока для каждого из каналов сравнивается на компараторах DA9 и  DA10. Срабатывание выходного реле происходит в зависимости от величины входного напряжения и напряжения сравнения.

Предусмотрена возможность задержки срабатывания выходного реле путём изменения номинала навесного резистора. Для первого канала - R17, второго - R18. Увеличение номинала навесного резистора приводит к увеличению времени задержки, соответственно уменьшение номинала, приводит к уменьшению времени задержки.

Канал контроля  линии связи датчиков с терминальным модулем, состоит из компараторов DA13 и  DA14, стабилизаторов источников питания и реле. Контроль осуществляется на обрыв и короткое замыкание.

Контроль линии связи каждого датчика с 2ТМ.1 осуществляется по величине напряжения постоянного тока, поступающего от датчиков. Если линия связи исправна, то величина напряжения постоянного тока, поступающего от датчика находится в пределах от 1,3 до 7,0 В. Если меньше 1,3 В (короткое замыкание ) или больше 7,0 В( обрыв ) , то компараторы выдадут сигнал о неисправности линии связи, при этом одновременно блокируется выходное реле( включение устройства по Варианту 2) и загораются светодиоды VD16 или VD17 в зависимости от того какая линия связи повреждена.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Перед установкой и монтажом необходимо убедиться  в

работоспособности  ФДЧС-1-МК, для чего  следует произвести

#### распайку  разъемов типа BNC, входящих в комплект

#### устройства согласно Приложению № 5  «Схемы электрические принципиальные »:

#### Земля (экран, оплётка кабеля)…….…….……………..  1

### Сигнал (центральная жила кабеля )…………………… 2

Для распайки разъёмов используется  одножильный

экранированный кабель типа RG-58.

-9-

Далее:

1) Согласно Приложению № 3 выбрать Вариант включения

устройства.

#### и реализовать его путём установки соответствующих перемычек.  Изначально устройство включено по Варианту 2.

2) Подсоединить два ФД-500    к 2ТМ.1  согласно Приложению № 5 «Схемы электрические принципиальные ». Изолируют  оптический приёмник ФД-500    от любого источника света.

3). Подключить  ФДЧС-1-МК к сети питания -220 В. На плате ТМ должны загореться зелёные светодиоды первого и второго канала при включении устройства по Варианту 1. Показания микроамперметров должны быть в пределах 0-10%.

При включении устройства по  Варианту 2 загораются красные светодиоды. (см. Табл.1).

Если показания микроамперметров превышают 10 % - снижают чувствительность соответствующего канала вращением против часовой стрелки  переменного резистора   R13 или R14.

4)  Отсоединяют первый и второй датчики ФД-500    – должны загореться соответствующие красные светодиоды,  срабатывает реле отказа линии связи. Подсоединяют датчики ФД-500    -  светодиоды должны погаснуть, реле отключается.

6.2. Проверка чувствительности ФД-500  и работоспособности  устройства осуществляется с помощью импульсного генератора

(ИГ-500).  Генератор представляет собой металлический цилиндр длинной 56 мм и диаметром 25 мм.  На генераторе имеется разъём для подключения блока питания, а также имеется внешняя резьба для его подсоединения к  датчику.

6.2.1. Подсоединяют ИГ-500  к датчику. На датчике ФД-500 ,  для подсоединения  генератора, имеется внутренняя резьба.  ИГ-500  вкручивают в датчик до упора, но без нажима,  чтобы не повредить линзу оптического приёмника.

6.2.2. Подсоединяют блок питания к генератору и подключают его к сети переменного тока напряжением 220 В.  Показания микро-амперметра  устройства ФДЧС-1-МК должны, в этом случае,  составлять более 20% от диапазона шкалы.

6.2.3. Данный метод позволяет в течение всего срока эксплуатации

устройства ФДЧС-1-МК  контролировать состояние чувствительного элемента оптического приёмника датчика.

-10-

  - Допускается производить проверку работоспособности

устройства следующим образом:

1) Изолируют оптический  приёмник ФД-500   от любого источника света. Показания стрелочного прибора (микроамперметра) не должны, в этом случае, превышать 10% от диапазона шкалы.

Горит красный  светодиод.

2) Имитируют горение. Для этого направляют ФД-500    на источник  дневного света и прерывают световой поток свето-непроницаемой пластиной   с частотой  1-10 Гц. Показания стрелочного прибора в этом случае должны составлять 80 – 100%.

Красный светодиод гаснет, зелёный загорается.

6.4.Установить  2ТМ.1 и ФД-500. Перед установкой ФД-500  рекомендуется  смазать все его резьбовые соединения водостойкой,   высокотемпературной синтетической смазкой

7.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ  И СПОСОБЫ

ИХ УСТРАНЕНИЯ

7. 1.  При обнаружении неполадок во время эксплуатации

ФДЧС-1-МК в первую очередь необходимо:

- проверить наличие сетевого питания

- проверить схему подключения на наличие возможных ошибок

- проверить нет ли нарушений контактов в местах подключений

7.2. После выполнения пункта 7.1. необходимо включить устройство и замерить входное и выходное напряжение на всех микросхемах-стабилизаторах напряжения и диодных мостах.

Входное напряжение для DA1, DA2, DA5, DA6, DA11 должно составлять  +20В( ± 10%). Напряжение на выходе  +12В( ± 5%). Входное напряжение для VD1,VD2,VD21 ~ 20В( ± 10%). Напряжение на выходе  +24В( ± 10%)  и  -24В( ± 10%).

Входное напряжения для DA3, DA4, DA7, DA8, должно составлять   -20В( ± 10%), для DA12  - 25В( ± 10%) .Напряжение на выходе -12В

Если напряжения не соответствуют указанным, необходимо заменить соответствующую микросхему- стабилизатор напряжения.

7.3. Некоторые возможные неисправности, их вероятные причины  и способы устранения приведены в Таблице 2.

Таблица 2- устройство включено по Варианту 1. При  включении устройства по Варианту 2  характеристики внешнего проявления неисправности приведены в скобках. Вероятная причина и способы устранения неисправности аналогичны для обоих вариантов включения устройства.

-11-

Таблица 2.

| Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1.При включении ТМ в сеть светодиоды не горят. | 1)Обрыв сетевого провода. 2)Перегорел сетевой предохранитель. | Устранить обрыв. Заменить предохранитель |
| 2. . Горит красный светодиод (Вариант 2- зелёный светодиод) на ТМ первого или второго канала показания МКА >20%. ФД-500 подключен.Тубус ФД-500 в этом случае должен быть затемнен. | Превышено предельное значение длины линии связи между ТМ и ФД-500. Неисправен ФД-500. Неисправно Устройство ПФ-1М. | Заземлить корпус ТМ. Уменьшить чувствительность ТМ. Увеличить в 2-3 раза номинал конденсатора С35(С36) соответствующего канала Заменить ФД-500. *Заменить ПФ-1М. |
| 3. При имитации горения не горит красный светодиод (Вариант 2-зелёный светодиод )первого или второго канала на ТМ. | 1)Резистор установки чувствительности выведен в нулевое положение. 2)Обрыв линии связи между ФД-500 и ТМ . 3)Неисправен ФД-500. 4) Неисправно Устройство ПФ-1М. | Установить чувствительность, отличную от нуля. Устранить обрыв. Заменить ФД-500. *Заменить ПФ-1М. Проверить напряжение питания +12В и –12В для ПФ-1М. При исправном ФД-500 (тубус ФД-500 затемнён) на входе ПФ-1М (см. схемы электрические принципиальные ) должно быть 2,5- 6,0В. На выходе 0-0,5В. Показания МКА 0-10мка При имитации горения на входе меньше исходного-2,5-6,0 В, на выходе10-11 В. Показания МКА 80-100мка |

-12-

8.РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ.

Терминальный модуль устройства ФДЧС-1-МК рассчитан на поверхностный монтаж, так как его конструкция соответствует типу – навесной шкаф. Устройство крепится на вертикальной панели щита в закрытом взрывобезопасном и пожаробезопасном помещении.

2ТМ.1 должен  устанавливаться  в месте удобном для его обслуживания.

При установке датчиков ФД-500  на котёл допускается проводить проверку работоспособности устройства   на месте установки следующим образом:

Имитируют горение. Для этого направляют ФД-500     на источник

света (лампа накаливания)  и  прерывают световой поток

светонепроницаемой пластиной   с частотой 1-10 Гц. Показания

стрелочного прибора соответствующего датчика,  в этом случае,

должны составлять 80 – 100% от диапазона шкалы.

Место установки датчика  определяется   согласно приложению 6 “Инструкция пользователя”

Электрические  соединения с цепями технологических защит и технологической сигнализации  осуществляются в виде кабельных связей.

Прокладка и разделка кабеля должна соответствовать требованиям « Правила устройства электроустановок потребителей (ПЭУ)».

Как правило, входные цепи, выходные, цепи питания, выделяют в отдельные кабели. С целью предотвращения внешних воздействий (перегиб, обрыв и т.д.) рекомендуется кабель  датчика укладывать в металлическую трубу или рукав. Марка кабеля для связи  2ТМ.1  и ФД-500- рекомендуется RG-58 . 2ТМ.1 должен быть заземлён.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. В процессе эксплуатации ФД-500  и 2ТМ.1 должны

подвергаться  внешнему осмотру ежемесячно.

При этом необходимо проверить:

1.Надежность крепежа ФД-500   к закладным трубам на котле.

2.Отсутствие обрывов или повреждений  изоляции

соединительного провода между ФД-500   и 2ТМ.1

3. Одновременно с внешним осмотром проводится уход за

наружными поверхностями ФД-500  и 2ТМ.1, не требующими

-13-

отключения от сети, подтягивание крепежных болтов 2ТМ.1 и контргаек ФД-500  , очистка от пыли и грязи.

#### В условиях эксплуатации необходимо не реже одного раза в 6 месяцев производить очистку оптического приёмника датчика

от загрязнений  отложениями контролируемой среды - сажа,

копоть, твердые  продукты сгорания  и т.д.

9.2. Техническое обслуживание ( регламентные работы) для ФД-500  производятся через 8000 часов эксплуатации в следующем порядке:

1. Проверить  целостность линии связи между ФД-500   и 2ТМ.1  по

месту их монтажа.

2. Снять ФД-500  . Удалить пыль и грязь. При необходимости

произвести очистку оптического приёмника  при помощи чистой

тряпочки,  намотанной на деревянный или пластмассовый стержень

и смоченной в спирте. Установить ФД-500   на котел.

9.3. Техническое обслуживание (регламентные работы) для 2ТМ.1

производятся через 6000 часов эксплуатации в следующем порядке:

1. Удалить  пыль и грязь с наружной поверхности 2ТМ.1

2. Открыть откидную дверцу 2ТМ.1

3. Произвести внешний осмотр платы электроники. Осторожно очистить ее от пыли и грязи , если это необходимо

4. Подключить  2ТМ.1   к сети и, соблюдая технику безопасности,

замерить входные и выходные напряжения на всех микросхемах-стабилизаторах напряжения и диодных мостах. При отклонении значений от нормы - заменить соответствующие микросхемы

10. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

10.1 Напряжение  питания  2ТМ.1 - 220 В,  поэтому

все линии связи печатной платы, находящиеся под этим

напряжением, расположены под диэлектрической пластиной

на которую нанесена схема соединения клемм.

10.2. По способу защиты человека от поражения электрическим

током терминальный модуль 2ТМ.1 относится к классу 01. по

ГОСТ 12.2.007.0-75 и соответствует требованиям

безопасности  по ОСТ 25 977-82 раздел 2.

10.3. Ремонтные работы, а также подключение цепей технологичес-

ких  защит и технологической сигнализации  производятся при

отключённом 2ТМ.1

-14-

11. МАРКИРОВКА, ТАРА И УПАКОВКА

11.1. Маркировка терминального модуля 2ТМ.1 устройства

ФДЧС-1-  МК  имеет следующие данные:

- наименование и условное обозначение устройства.

- номер изделия (по системе нумерации предприятия изготовителя).

- год, месяц и дата выпуска соответствующего изделия указываются в техническом описании.

  - На транспортную тару (ящик ) наносится маркировка по

ГОСТ 14192-77.  Маркировка может содержать основные и дополнительные информационные надписи: ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ.

11.3. Устройство ФДЧС-1-МК для удобства транспортирования, а также для его защиты от механических повреждений и воздействия внешних негативных факторов( коррозия, повышенная влажность и т. д. ) , упаковывается в транспортную тару. Транспортная тара представляет собой деревянный ( или картонный)ящик размером  400х260х160, изготовленный по ГОСТ 5959-80.

Внутренняя полость ящика выкладывается  листовым поролоном  ( ТУ 2254-211-00244147-2001) или изолоном толщиной 4,0- 10,0 мм.

Используетя изолон типа ППЭ производимый в соответствии с ТУ 2244-017-00203476-98 или марки НПЭ производимый согласно ТУ-

2244-020-00203476-2000.

11.4. Теминальный модуль 2ТМ.1 устройства ФДЧС-1-МК упаковывается в полиэтиленовую плёнку (ГОСТ 10354-82) или поливинилхлоридную плёнку ПВХ (ГОСТ 16272-79 ).

11.5. Установочный модуль ФД-500    устройства ФДЧС-1-МК , а также входящие в комплект монтажные части и принадлежности  завёрнуты в бумагу обёрточную марки А ГОСТ 8273-75, а затем помещены в полиэтиленовые  пакеты, изготовленные из плёнки толщиной 0,10 – 0,20 мм. (ГОСТ 10354-82).

11.6. После упаковки  2ТМ.1 и ФД-500     их помещают в транспортную тару ( деревянный ящик), а оставшиеся зазоры заполняют поролоном  или изолоном.

-15-

12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

12.1. Транспортирование   ФДЧС-1-МК потребителю осуществляется в закрытом   транспорте любого типа  при  температуре окружающего воздуха от    - 30 до  +  50 градусов  Цельсия.

Транспортирование осуществляется по правилам перевозок, действующим на соответствующем виде транспорта.

«Правила перевозки грузов», М. «Транспорт», 1983 г.

«Общие правила перевозки грузов автомобильным транспортом » М., «Транспорт», 1984 г. ( утверждена Минавтотрансом РСФСР 30.07.91 г.)

«Перевозки грузов автомобильным транспортом» 2-е. Изд. ДИС., 2004 г.

« Перевозки грузов железнодорожным транспортом» изд. ДИС., 2002 г.

12.2. Устройство ФДЧС-1-МК   необходимо хранить в отапливаемом помещении в распакованном виде при температуре окружающего воздуха от +  5 до + 40  градусов Цельсия и относительной   влажности воздуха до 80 % .

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Устройство селективного контроля  пламени в топке котла типа ФДЧС-1-МК.

Заводской номер                                        соответствует техническим

условиям   Э1.658.01.ТУ  и признано годным к эксплуатации .

штамп ОТК                                           Дата выпуска ____________

________________________

Подпись представителя ОТК.

______________________

-16-

14.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

14.1. Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделия

требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения .

14.2. Гарантия  на 2ТМ.1 12 месяцев. Гарантия  на ФД-500

18 месяцев. Гарантийный срок  исчисляется с  момента  поступления  устройства на склад потребителя.

14.3. Устройство     типа  ФДЧС-1-МК соответствует требованиям нормативных документов и  имеет сертификат соответствия за

№  00016802 от 16.09.97г.

-17-

По вопросам эксплуатации и приобретения продукции

обращаться по адресу: 607186 г. Саров Нижегородской  обл.

Улица Ленина 34, а/я 262. ООО « НПО Элиза»

т. 8-831-30 (3-55-86)

E-mail: fdms@yandex. ru