# УСТРОЙСТВО

# селективного контроля пламени

# ФДЧС-1-МК

двухканальный вариант с функцией защиты на отключение питания

Паспорт

Э1.658.01 ПС

2011 г.

1.НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1.Устройство селективного контроля пламени  типа ФДЧС-1-МК  предназначено для индивидуального контроля  факелов горелок   в топках газомазутных и пылеугольных  котлоагрегатов тепловых электростанций, котельных.

1.2. Устройство контроля  ФДЧС-1-МК двухканальное и состоит из терминального модуля ФДЧС-2ТМ.2 (далее –2ТМ.2) и двух устано-вочных модулей  ФДЧС-УМ - датчиков  ФД500 ( далее -УМ) .

Исполнение устройства:

-двухканальный вариант с функцией защиты на отключение питания

-двухканальный вариант с функцией защиты на отключение питания

и контролем линии связи на обрыв и короткое замыкание.

Назначение УМ - регистрация оптического излучения  и его преобразование в электрический сигнал.

Назначение 2ТМ.2  - прием сигнала от УМ, обработка его по заданному алгоритму, индикация текущего состояния, формирование управляющих сигналов для устройств автоматики.

- . УМ - соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007-87,

ГОСТ 22782.5-78, ГОСТ 22782.0-81 и может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно

гл.7.3. ”Правил устройства электроустановок” (ПУЭ)  и другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Исполнение УМ -   пылебрызгозащищенное.

2ТМ.2- предназначен для установки вне взрывоопасных зон.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Терминальный  модуль (ФДЧС-2ТМ.2).

Питание от однофазной сети

переменного тока     напряжением, В ............................. 220  10 %

частота питающей сети, Гц ...........................................  50 + 2%

мощность, потребляемая на канал, В х А , не более ........................ 2

Выходные сигналы:

а) Индикация состояния стрелочным прибором и светодиодными

индикаторами.

Наличие факела - зеленый светодиод не горит, красный                  горит. Показания стрелочного прибора: 80 - 100% .

-2-

Отсутствие факела - зеленый светодиод горит, красный

не горит. Показания стрелочного прибора - 0-10% .

б) Изменение сопротивления контактов реле РЭС 22-07 .

При наличии пламени горелки ...................................…  0,3 Ом .

При отсутствии пламени горелки ................................. >20 Мом .

Коммутируемое напряжение В, не более……………… 220

Коммутируемая мощность Вт, не более ………………. 20

Время срабатывания при появлении или

погасании пламени ( не более ), сек. ……………………3

- Условия эксплуатации 2ТМ.2 .

0

Температура окружающего воздуха ,   С ..................... 0-60

- Установочный модуль (ФДЧС-УМ), датчик ФД500 .

Напряжение питания ,В..........................................….    8 /(  10%)

Динамическое темновое сопротивление ,Ком ............ 30-80

Диапазон спектральной чувствительности, мкм…….. 0,45 - 0,55

Параметры линии связи ФДЧС (УМ-2ТМ.2)

#### Одножильный экранированный кабель типа

#### КММ или кабель RG –58 и т.п.

Активное сопротивление центральной жилы кабеля

на всей длине линии передачи, Ом, не более……….…… 10

- Условия эксплуатации УМ.                                   0

- Температура окружающего воздуха ,   С ..................... 0-80

- Температурная перегрузка с сохранением

- 0

- работоспособности , С ................................................100-110

- Габаритные размеры 2ТМ.2 и УМ .

- 2ТМ.2,мм......................................................................200х200х120

- УМ,мм.......................................................................Ф 20х100

- 3 -

- Масса 2ТМ.2 и УМ .

### 2ТМ.2, кг.........................................................................…   2,5- 3,0

- УМ, кг ........................................................................…  0,2- 0,3

- Общий вид и монтажно-установочный  чертёж  для 2ТМ.2  и УМ  приведены  на Рис. 1-2.

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ.

- В комплект поставки входят:

Терминальный модуль ФДЧС-2ТМ.2,  шт ..........…..........…..1

Установочный модуль  ФД500 , шт ..……........…........…...2

Разъем соединительный типа BNC, шт/канал .………...…2

Паспорт Э1.658.02 ПС, шт ………....................................…1

Схемы электрические принципиальные ,шт………………1

Сертификат соответствия  №  00016802,шт……………….1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

В устройстве предусмотрена возможность изменения режима его работы путём замены перемычек A-B  и  C- D (см. Рис 3. Схема соединения клемм).

Вариант 1. Стоят перемычки А-В и С-D.  В этом случае, при отсутствии  пламени, реле будет находиться в выключенном состоянии, при появлении пламени происходит включение реле.

Вариант 2. Стоят перемычки  А-D и В-С.  В этом случае, при отсутствии  пламени, реле будет находиться в включенном состоянии, при появлении пламени происходит выключение реле.

4.1. Установочный модуль  УМ (см. Рис.1.) состоит из

чувствительного элемента - оптического приемника и

корпуса  (тубус-труба) с двумя  контргайками для крепления

УМ к закладной трубе на котле.

4.2. Принцип действия оптического приемника основан на

выделении спектральной  характеристики очага горения

и формировании фототока, который затем передаётся на 2ТМ.2

с целью создания  управляющих сигналов для устройств

автоматики.

-4-

4.3. Терминальный модуль ( см. Рис.2)  представляет собой

цельнометаллический сварной корпус фирмы Schroff-

конструкция типа навесной шкаф с откидной левосторонней

дверцей.  Внутри корпуса расположены -  плата электроники

вторичного  преобразователя,  фильтр-усилитель типа ПФ-1М,

реле,  устройства индикаци ( микроамперметры  МКА  и

светодиоды),  переменные резисторы регулировки

чувствительности каждого канала типа СП4-1В

Предусмотрен клеммный выход для подключения внешних

МКА. В нижней стенке корпуса (дно) имеется кабельный ввод

типа MGB – М20х1.5  для подключения сетевого питания, цепей технологических защит, технологической сигнализации и защитного заземления к  клеммам электронной платы, а также имеются два кабельных ввода типа PGB – М12х1.5 для  подключения  датчиков ФД500.

4.4. Описание электрических схем.

4.4.1. Электрическая схема устройства ФДЧ-1-МК приведена в приложении 1- «Схемы электрические принципиальные» .

Схема устройства размещена на отдельной печатной плате  размером 172 х 172 мм. ( см. Рис 2. Расположение элементов на печатной плате устройства ФДЧС-1-МК – «Схемы электрические принципиальные»).

Два датчика УМ  соответственно № 1 и № 2 подключаются к клеммным соединителям типа DG 306-021, 1- (первый канал ) и  2-(второй канал ), печатной платы  согласно  схемы. Земля на землю.

Первый и второй канал устройства независимы друг от друга, что позволяет ФДЧС-1-МК работать как с одним датчиком, так и с двумя.

Основной канал обработки сигнала с датчиков размещён в устройствах преобразования сигнала типа ПФ-1М. Каждому каналу соответствует своё устройство. Общий коэффициент усиления  входного сигнала составляет не менее 10·10³

Регулировку ( чувствительности ) усиления первого канала осуществляют переменным резистором  R13, второго – резистором

R14.

Усиленный сигнал преобразуется  в пульсирующее напряжение постоянного тока, пропорционально входному сигналу. О величине сигнала  судят по показаниям стрелочных микроамперметров РА1 и РА2.

-5-

Уровень напряжения постоянного тока для каждого из каналов сравнивается на компараторах DA9 и  DA10. Срабатывание выходного реле происходит в зависимости от величины входного напряжения и напряжения сравнения

4.4.Состояние  светодиодов и контактов  выходного реле ФДЧС-

2ТМ.2  в зависимости от контролируемой среды приведены в

таблице 1.

| Состояние контролиру-емой среды | Положение перемычек | Состояние светодиодов ФДЧС- 2ТМ.2 | показания стрелоч-ного прибора | Состояние контактов выходного реле ФДЧС-2ТМ.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наличие факела горелки | А-В и С-D А-D и В-С | горит красный горит зеленый | 80-100 % 80-100 % | срабатывание исходное |
| отсутствие факела горелки | А-В и С-D А-D и В-С | горит зеленый горит красный | 0-10 % 0-10 % | исходное срабатывание |

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- Напряжение  питания  2ТМ.2 - 220 В, поэтому

прикосновение к элементам схемы , расположенным под

крышкой 2ТМ.2 , ОПАСНО.  Во время   профилактических

осмотров перед снятием крышки 2ТМ.2   необходимо

отключить  напряжение питания.

- По способу защиты человека от поражения электрическим

током терминальный модуль 2ТМ.2 относится к классу 01. по

ГОСТ 12.2.0070. и соответствует требованиям безопасности

по ОСТ 25 977-82 раздел 2.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1.Перед установкой и монтажом необходимо убедиться в

работоспособности устройства  ФДЧС-1-МК.  Для чего:

Произвести распайку  разъемов типа BNC входящих в

комплект устройства  согласно приложению  “Схемы

электрические принципиальные “.

-6-

Для распайки разъёмов используется одножильный

#### экранированный кабель типа КММ, RG 58, РК75

#### Земля ( экран )   ……….………………………………..  1

### Сигнал ( центральная жила )…………………………… 2

Далее:

2) Согласно Рис.3. Схема соединения клемм, выбрать Вариант включения  устройства и реализовать его путём установки соответствующих перемычек.  Изначально устройство включено по Варианту 1.

3) Подсоединить два УМ к 2ТМ.2  согласно Приложению  «Схемы электрические принципиальные ». Изолируют  оптический приёмник УМ от любого источника света.

4). Подключить  ФДЧС-1-МК к сети питания -220 В. На плате 2ТМ.2 должны загореться зелёные светодиоды первого и второго канала, при включении устройства по Варианту 1. Показания микроамперметров должны быть в пределах 0-10%.

При включении устройства по  Варианту 2, загораются красные светодиоды. (см. Табл.1).

Если показания микроамперметров превышают 10 % - снижают чувствительность соответствующего канала вращением против часовой стрелки  переменного резистора   R13 или R14.

6.2. Проверка чувствительности УМ и работоспособности  устройства осуществляется с помощью импульсного ИГ-генератора

(ИГ-500). ИГ- генератор представляет собой металлический цилиндр длинной 56 мм и диаметром 25 мм.  На генераторе имеется разъём для подключения блока питания, а также имеется внешняя резьба для его подсоединения к  УМ.

6.2.1. Подсоединяют ИК-генератор к одному из датчиков УМ. На датчике УМ,  для посоединения  ИК-генератора, имеется внутренняя резьба.  ИГ-генератор вкручивают в УМ до упора, но без нажима,  чтобы не повредить линзу оптического приёмника.

6.2.2. Подсоединяют блок питания к ИГ-генератору и подключают его к сети переменного тока напряжением 220 В.  Показания микроамперметра соответствующего канала должны в этом случае  составлять более 20% от диапазона шкалы.

6.2.3. Снимают показания микроамперметра для второго датчика.

6.2.4. Данный метод позволяет в течение всего срока эксплуатации

устройства ФДЧС-1-МК  контролировать состояние чувствительного элемента оптического приёмника УМ.

-7-

6.3.Проверку  работоспособности УМ можно произвести, также, следующим образом.

Изолируют оптический  приёмник УМ от любого источника света. Показания стрелочного прибора (микроамперметра) не должны, в этом случае, превышать 10% от диапазона шкалы.

Горит зелёный светодиод.

Имитируют горение. Для этого направляют УМ  на источник

дневного света и прерывают световой поток светонепроница-

емой пластиной   с частотой  1-10 Гц . Показания стрелочного

прибора в этом случае должны составлять 80 – 100% от

диапазона шкалы. Зелёный светодиод гаснет, красный горит.

7.РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ.

Терминальный модуль устройства ФДЧС-1-МК рассчитан на поверхностный монтаж, так как его конструкция соответствует типу – навесной шкаф. Устройство крепится на вертикальной панели щита в закрытом взрывобезопасном и пожаробезопасном помещении.

2ТМ.2 должен  устанавливаться  в месте удобном для его обслуживания.

Установку датчиков УМ на котёл производят согласно  Приложению 2- инструкция пользователя.

Как правило,  установку УМ рекомендуется поручать специализированным организациям аккредитованным по данному типу работ.

Электрические  соединения с цепями технологических защит и технологической сигнализации  осуществляются в виде кабельных связей. Прокладка и разделка кабеля должна соответствовать требованиям « Правила устройства электроустановок потребителей (ПЭУ)».

Как правило, входные цепи, выходные, цепи питания, выделяют в отдельные кабели. С целью предотвращения внешних воздествий (перегиб, обрыв и т.д.) рекомендуется кабели  датчиков УМ укладывать в металлическую трубу или рукав. 2ТМ.2 должен быть заземлён.

8.ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1.  В процессе эксплуатации ФДЧС- УМ и ФДЧС-2ТМ.2 должны

подвергаться  внешнему осмотру ежемесячно.

При этом необходимо проверить:

-8-

1.Надежность крепежа УМ к закладным трубам на котле.

2.Отсутствие обрывов или повреждений  изоляции

соединительного провода между УМ и 2ТМ.2.

### Одновременно с внешним осмотром проводится уход за

наружными поверхностями  УМ и 2ТМ.2,  не требующими

отключения от сети, подтягивание крепежных болтов и гаек,

очистка от пыли и грязи.

8.2. В условиях эксплуатации необходимо не реже одного раза

в 6 месяцев производить очистку оптического приёмника УМ

от загрязнений отложениями контролируемой среды ( сажа,

копоть , твердые  продукты горения и т.д.).

8.3. Техническое обслуживание ( регламентные работы) для УМ

производятся через 8000 часов эксплуатации в следующем

порядке.

1)Проверить  целостность линии связи между УМ и 2ТМ.2 по

месту их монтажа .

2) Снять УМ. Удалить пыль и грязь. При необходимости

произвести очистку оптического приёмника  при помощи чистой

тряпочки, намотанной на деревянный или пластмассовый стержень

и смоченной в спирте.

Установить УМ  на котел.

8.4. Техническое обслуживание ( регламентные работы) для 2ТМ.2

производятся через 10000 часов эксплуатации в следующем

порядке.

- Снять 2ТМ.2 . Удалить  пыль и грязь с поверхности .

- Открыть 2ТМ.2. Раскрутить крепежные винты электронной платы и вынуть её из корпуса..

- Произвести внешний осмотр платы электроники . Осторож-но очистить ее от пыли и грязи , если это необходимо.

- Подключить УМ к 2ТМ.2  и, соблюдая технику безопасности,

подключить 2ТМ.2 к сети. Воль2ТМ.2етром переменного тока замерить напряжение пульсаций на фильтрующих конденсаторах С1 ,С2,С3,С4 (см.”Схемы электрические принципиальные”).

Действующее значение пульсаций  переменного напряжения не должно превышать 2 В. В случае если это значение превышает 2 В  конденсаторы необходимо заменить .

Допустимо проводить измерение пульсаций переменного напряжения осциллографическим методом . При этом допустимое значение пульсаций не должно превышать 3В.

-9-

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ  И СПОСОБЫ

ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2.

| Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1.При включении 2ТМ.2 в сеть светодиоды не горят. | 1)Обрыв сетевого провода. 2)Перегорел сетевой предохранитель. | Устранить обрыв. Заменить предохранитель |
| 2. . Горит красный светодиод (Вариант 2- зелёный светодиод) на 2ТМ.2 первого или второго канала показания МКА >20%. УМ подключен. Тубус УМ в этом случае должен быть затемнен. | Превышено предельное значение длины линии связи между 2ТМ.2 и УМ. Неисправен УМ. ##### Неисправно Устройство ПФ-1М. | Заземлить корпус 2ТМ.2. Уменьшить чувствительность 2ТМ.2. Заменить УМ. ##### *Заменить ПФ-1М. |
| 3. При имитации горения не горит красный светодиод (Вариант 2-зелёный светодиод ) первого или второго канала на 2ТМ.2. | 1)Резистор установки чувствительности выведен в нулевое положение. 2)Обрыв линии связи между УМ и 2ТМ.2 . 3) Неисправен УМ. ##### 4) Неисправно Устройство ПФ-1М. | Установить чувствительность, отличную от нуля. Устранить обрыв. Заменить УМ. *Заменить ПФ-1М. Проверить напряжение питания +12В и –12В для ПФ-1М. При исправном УМ (тубусУМ затемнён) на входе 1(3) ПФ-1М (см. схемы электрические принципиальные) должно быть 2,5- 4,5В. На выходе 2(4) 0-0,5В. Показания МКА 0-10мка. При имитации горения на входе меньше исходного-2,5-4,5 В, на выходе10-11 В. Показания МКА 80-100мка |

-10-

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Устройство  типа ФДЧС-1-МК (двухканальный вариант)

Заводской номер                                        соответствует техническим

условиям  ---------------- ТУ  и признано годным к эксплуатации .

штамп ОТК                                           Дата выпуска ____________

________________________

Подпись представителя ОТК.

______________________

10.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие изделия

требованиям технических условий при соблюдении

потребителем условий эксплуатации , транспортировки и

хранения .

10.2. Гарантия  18 месяцев.  Гарантийный срок  исчисляется с

момента отгрузки устройства.

10.3. Устройство     типа  ФДЧС-1-МК  ( двухканальный вариант  )

соответствует требованиям нормативных документов и

имеет сертификат соответствия за №  00016802 от 16.09.97г.

-11-

По вопросам эксплуатации и приобретения продукции

обращаться по адресу: 607188 г. Саров Нижегородской обл.

Городской узел  связи а/я 102. ООО «ЭЛИЗА»

Т. 8-831-30 (3-55-86)

E-mail: fdms@yandex.ru

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1. Транспортирование   ФДЧC-1-МК потребителю осуществляется в закрытом   транспорте любого типа  при  температуре окружающего воздуха от    - 30 до  +  50 градусов  Цельсия.

Транспортирование осуществляется по правилам перевозок, действующим на соответствующем виде транспорта.

«Правила перевозки грузов», М. «Транспорт», 1983 г.

«Общие правила перевозки грузов автомобильным транспортом » М., «Транспорт», 1984 г. ( утверждена Минавтотрансом РСФСР 30.07.91 г.)

«Перевозки грузов автомобильным транспортом» 2-е. Изд. ДИС., 2004 г.

« Перевозки грузов железнодорожным транспортом» изд. ДИС., 2002 г.

12.2. Устройство ФДЧС-1-МК   необходимо хранить в отапливаемом помещении в распакованном виде при температуре окружающего воздуха от +  5 до + 40  градусов Цельсия и относительной   влажности воздуха до 80 % .

-12-

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2.

Инструкция пользователя.

- Указания по установке. Общие требования .

Для получения необходимой (оптимальной) контрастности установочный модуль ( в дальнейшем датчик ) необходимо свизировать на характеристический сегмент факела горелки . Характеристический  сегмент расположен на начальном участке факела  и занимает 1/3 - 1/4  часть  всей длины  факела .

Для большинства конструкций газо-мазутных котлов выбор характеристического сегмента факела горелки не представляет особых трудностей, достаточно соблюдение следующих условий.

- Контрольное отверстие ( выход контрольной трубы) должно располагаться на внутренней стенке котла на расстоянии 0,6-1,5 м от оси горелки.

- Допустимое отклонение угла между осью фиксации датчика

( контрольной трубой )и осью горелки находится в пределах 15-45.

ось датчика

факел

Ось горелки

Стенка котла

Угол, как правило, выбирают таким, чтобы в зону обзора попадал факел горелки, а факел запальника при растопке был невидим.

Уменьшение  угла приводит к частичной регистрации характеристи-                    ческого сегмента факела встречной горелки и, как   следствие , к уменьшению контрастности . Увеличение угла может приводить к срабатыванию прибора даже при незначительном отрыве  факела горелки вследствие ухода факела из зоны контроля .

Настройка и регулировка устройства ФДЧС-1-МК.

### 1. Устанавливают 2ТМ.2 по месту монтажа. Подключают к  2ТМ.2  УМ. Устанавливают максимальную  чувствительность  устройства  ФДЧС-1-МК вращением ,по часовой стрелке, переменного  резистора на 2ТМ.2  . Включают 2ТМ.2 – должен загореться зелёный светодиод на 2ТМ.2 .  Если , этом случае,  загорается красный светодиод необходимо уменьшить   чувствительность 2ТМ.2. Красный светодиод гаснет, зелёный загорается. Изолируют оптический  приёмник УМ от любого источника света.  Показания стрелочного прибора  (микроамперметра) не должны, в этом случае, превышать 10% от   диапазона шкалы.

Имитируют горение . Для этого направляют УМ  на источник

дневного света(или лампа накаливания) и прерывают световой

поток светонепроницаемой пластиной   с частотой  1-10 Гц .

Показания стрелочного прибора в этом случае должны составлять

80 – 100% от  диапазона шкалы. Зелёный светодиод гаснет ,

красный горит. Прекращают имитацию горения . В этом случае

показания микроамперметра должны составлять 10% от диапазона

шкалы.  Красный светодиод гаснет, горит зелёный светодиод.

### 2. Устанавливают УМ на закладную трубу выход которой

### направлен на характеристический сегмент факела

### контролируемой горелки. Разжигают горелку. Устройство должно

### надёжно регистрировать  свою горелку – красный светодиод

### горит, показания стрелочного прибора устойчивы и составляют

### 85-100%. Разжигают остальные горелки.

3.Вращением резистора , против часовой стрелки, снижают

чувствительность устройства и добиваются  показаний

стрелочного прибора  на терминальном модуле 80 - 90 % .

Регистрация своей горелки должна оставаться устойчивой.

Красный светодиод горит.

4. Погасить горелку.  При этом красный светодиод на

терминальном модуле должен погаснуть , зеленый загорается .

Показания стрелочного прибора не должны , в этом случае ,

превышать 20 %.

5. Если соотношение показаний стрелочного  прибора при

работающей и погашенной горелке не соответствуют указанным

в п/п  № 2 и № 4  необходимо повторить настройку.

ВНИМАНИЕ- при установке устройства на работающем котле

необходимо выполнить п/п №1, №3 и №4.

Невозможность настройки устройства свидетельствует об

неоптимальном выборе характеристического  сегмента

горелки.  Несоблюдены пункты    1. 1  и   1. 2. Неправильно

произведена   врезка контрольной трубы.

- 14 -