# Предприятие «Электронная    измерительная аппаратура » - ЭЛИЗА

# г. Саров

# УСТРОЙСТВО

# контроля пламени ФДЧС-1-МК

# (одноканальный вариант   ФДЧ-БМ)

Техническое описание

Э1.658.02  ТО

2010 г.

##### С О Д Е Р Ж А Н И Е

##### 1. Введение  ……………………………………………………………………..  3

2. Назначение…………………………………………………………  3

3. Технические характеристики …………………………………….. 4

4. Комплектность изделия …………………………………………… 5

5. Устройство и принцип работы …………………………………… 5

6. Подготовка к работе………………………………………………...6

7. Возможные неисправности и способы их устранения …………...7

8. Размещение и монтаж ………………………………………………8

9. Техническое обслуживание ………………………………………...9

10. Указание мер безопасности ………………………………………10

11. Маркировка, тара и упаковка .……………………………………10

12. Транспортирование и хранение ………………………………….11

13. Свидетельство о приёмке ……………………………………….. 11

14. Гарантии изготовителя ………………………………………….. 12

Приложение № 1. Внешние соединения устройства ФДЧС-1-МК

Блок схема ФДЧ-БМ …………………………………………………13

Приложение № 2. Рис.1 Расположение элементов на печатной плате

устройства  ФДЧ-БМ  .………………………………………………..14

Приложение № 3. Рис.2  Общий вид датчика ФДЧ-УМ

Методы и схема   крепления к закладной трубе……..………….…..15

-2-

- ВВЕДЕНИЕ

Данное техническое описание устройства  контроля пламени  типа  ФДЧС-1-МК (одноканальный вариант ФДЧ-БМ) предназначено для ознакомления персонала, осуществляющего  наладку и эксплуатацию  с принципом работы  ФДЧС-1-МК,  порядком проверки технического состояния, основными правилами эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, транспортирования и хранения.

Перед вводом в эксплуатацию устройства ФДЧС-1-МК следует внимательно ознакомиться с содержанием ТО. Соблюдение всех приведённых в ТО условий и рекомендаций по эксплуатации и техническому обслуживанию является необходимым условием для надёжной работы устройства в течение длительного времени.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство  типа ФДЧС-1-МК (одноканальный вариант ФДЧ-БМ)  предназначено для контроля  яркости факела   в топках газо-мазутных и  пылеугольных  котлоагрегатов тепловых электростанций и котельных.

Устройство контроля пламени  ФДЧС-1-МК одноканальное и состоит из Блочного  модуля (далее – ФДЧ-БМ) и  оптического   датчика типа ФДЧ-УМ .

Назначение ФДЧ-УМ - регистрация оптического излучения в  диапазоне длин волн 0,45 – 1,80 мкм  и его преобразование в электрический сигнал.

Назначение ФДЧ-БМ  - прием сигнала от  датчика ФДЧ-УМ, обработка его по заданному алгоритму с последующим  формированием сигнала в диапазоне 4-20 мА для  систем защит котла на отключение подачи твёрдого топлива  или защит на отключение блока при погасании факела.

Датчик  ФДЧ-УМ- соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007-87,

ГОСТ 22782.5-78, ГОСТ 22782.0-81 и может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно

гл.7.3. ”Правил устройства электроустановок” (ПУЭ)  и другим директивным документам,   регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Исполнение ФДЧ-УМ   - пылебрызгозащищенное,  виброустойчивое. Электронная часть датчика, включая оптический

-3-

приёмник, выполнена на основе гетероструктур и залита пластичным, ударопрочным,  высокотемпературным компаундом, что позволяет эксплуатировать датчик при температурах до  90ºС  без дополнительного охлаждения.

ФДЧ-БМ  - предназначен для установки вне взрывоопасных зон.

По устойчивости к механическим воздействиям исполнение ФДЧС-1-МК виброустойчивое.

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха при эксплуатации, ФДЧС-1-МК соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84. По способу защиты человека от поражения электрическим током  соответствует классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Длина линии связи между  датчиком и ФДЧ-БМ    100 - 150 м.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

3.1. Блочный  модуль  ФДЧ-БМ.

Питание от однофазной сети

переменного тока     напряжением, В .........................……. 220   10 %

частота питающей сети, Гц ........................................……. 50  2%

мощность, потребляемая на канал, В х А, не более ...….... 0,2

Выходные сигналы:

Токовый выход, мА………………………………………….4-20

3.2. В устройстве предусмотрена, регулируемая переменным

резистором СП4-1, возможность установки величины тока

(мА) соответствующего  степени засветки датчика .

3.3. Условия эксплуатации ФДЧ-БМ

Температура окружающего воздуха, º С ...............………… 0-60

3.4. Датчик ФДЧ-УМ

Напряжение питания, В...........................................…….…. 8 /(  10%)

Динамическое темновое сопротивление, Ком ..........…...…  30-80

Диапазон спектральной чувствительности, мкм……….…  0,45- 1,80

Параметры линии связи ФДЧС-1-МК (ФДЧ-БМ  – ФДЧ-УМ  )

#### Одножильный экранированный кабель типа  RG –58  и т. п.

-4-

3.5. Условия эксплуатации ФДЧ-УМ.

- Температура окружающего воздуха, º С .............…....….…… 0-90

- Температурная перегрузка с сохранением

- работоспособности, ºС .............................................………… 100-110

3.6. Габаритные размеры ФДЧ-БМ  и ФДЧ-УМ

- ФДЧ-БМ, мм ......…............................................…………... 155х80х60

- ФДЧ-УМ,мм...................…..........................................……… Ф 25х125

3.7. Масса. ФДЧ-БМ  и ФДЧ-УМ

### ФДЧ-БМ , кг...........................................................……………..0,4- 0,5

ФДЧ-УМ, кг…………………………………..…………..…… 0,2- 0,3

3.8. Общий вид ФДЧ-БМ  приведён на Блок схеме Приложение№1  Общий вид ФДЧ-УМ, а также монтажно-установочный  чертеж  приведены  в Приложении № 3 .

4.КОМПЛЕКТНОСТЬ.

4.1. В комплект поставки входят:

Терминальный модуль ФДЧ-БМ,  шт …………....................….….…1

Датчик ФДЧ-УМ,  шт ….….……………………….................…..…....1

Розетка кабельная FQ14-2T,  шт……………..……….………….….....1

Вилка кабельная Q14J2P, шт……………………………..…………….1

Разъем соединительный (штекер прижимной типа BNC), шт……….2

Кабель RG –58, м ……………………………………………………… 5

Устройство для обжима под кабель RG –58 (при поставке

разъёмов типа BNC под обжим )….……………………..…………………1

Техническое описание Э1.658.01 ТО, шт……........…….............…….1

Сертификат соответствия  №  00016802,шт………………...…….…..1

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Основным физическим принципом, заложенным в основу работы изделия, является метод выделения  яркостной составляющей факела в топке котла при сгорании топлива.  Яркость факела регистрируется приёмником оптического излучения датчиком ФДЧ-УМ.  Степень засветки  датчика  определяет   величину выходного электрического сигнала   ФДЧ-БМ в диапазоне 4-20 мА.

-5-

5.2. Датчик ФДЧ-УМ (см. Приложение № 3.) состоит из чувствительного элемента - оптического приемника, корпуса  (тубус-труба) и двух  контргаек для крепления датчика к закладной трубе на котле.

5.3. Принцип действия оптического приемника основан на выделении спектральной  характеристики очага горения и

формировании фототока, который затем передаётся на ФДЧ-БМ

для его обработки по заданному алгоритму с целью создания

управляющих сигналов для устройств автоматики.

5.4. Блочный модуль ФДЧ-БМ одноканальный (см. Блок схема

стр.13). Корпус состоит из основания и крышки с перфорацией для осуществления теплоотвода. На одной  боковой стороне корпуса расположены крепёжные винты М5. Расстояние между винтами  составляет 120,0 ± 1,0 мм. На другой боковой стороне корпуса распложен переменный  резистор СП4-1, регулирующий величину тока и зелёный светодиод АЛ 307Б, регистрирующий засветку датчика ФДЧ-УМ.  На одном торце корпуса расположен разъём

( вилка блочная  FQ14-2ZJ) для подключения питания (~220В, 50Гц)  и  красный  светодиод АЛ307К, фиксирующий включение модуля в сеть. На другом торце  корпуса расположен разъём типа BNC (гнездо приборное) для подключения датчика и розетка блочная Q14K2A для подключения витой пары ( выход 4-20 мА ).

5.5.    Схема устройства размещена на отдельной печатной плате  размером 135 х 75 мм.  (см. рис.2.  Расположение элементов на печатной плате устройства ФДЧ-БМ)

6.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1.Перед установкой и монтажом необходимо убедиться  в

работоспособности устройства  ФДЧ-БМ.  Для чего:

2)  Произвести распайку  разъемов входящих в комплект

устройства.  Для распайки (или обжима) разъёмов типа BNC используют коаксиальный – одножильный, экранированный кабель типа RG –58

3) Подсоединить разъем соединительный   FQ14-2TK (~220В, 50Гц), разъем соединительный - вилка кабельная Q14J2P.

-6-

4) Подсоединить ФДЧ-УМ к  ФДЧ-БМ. Устанавливают максимальную чувствительность устройства вращением, по часовой стрелке, переменного резистора на блочном модуле .

5) Подключить прибор к сети питания ~220 В. Должен загореться красный светодиод.

6.2. Проверку работоспособности  устройства можно осуществить следующим образом. Направляют датчик на источник света

( например, лампа накаливания). В этом случае должен загореться зелёный светодиод-индикатор степени засветки датчика.

Для определения количественных характеристик необходимо подключить к выходу ФДЧ-БМ  (4-20 мА) через активное сопротивление 150-200 ом   цифровой мультиметр  в режиме измерения  постоянного тока в диапазоне до 100 мА. (См. Блок схема стр.13). В случае затемнённого датчика  мультиметр должен показывать значение тока 4 Ма.  При засветке датчика  большее значение.

6.3. Перед установкой ФДЧ-УМ на котёл  рекомендуется  смазать все его резьбовые соединения водостойкой,   высокотемпературной синтетической смазкой.

6.4.  При установке датчика ФДЧ-УМ на котёл, в некоторых случаях, может иметь место незначительная разница потенциалов между землёй датчика и землёй терминального модуля ФДЧ-БМ. Это может  происходить тогда, когда датчик удалён достаточно далеко от терминального модуля (как правило более 50 м). В результате при  полной остановке котла показания датчика   по токовому выходу  могут  отличаться от  минимального значения 4 мА.

Для устранения причины необходимо изолировать датчик от закладной трубы на  котле через поронитовую прокладку фланцев и изолирующие насадки на винтах крепления.

7.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ  И СПОСОБЫ

ИХ УСТРАНЕНИЯ

7. 1.  При обнаружении неполадок во время эксплуатации

ФДЧС-1-МК в первую очередь необходимо:

- проверить наличие сетевого питания

- проверить схему подключения на наличие возможных ошибок

7.2. После выполнения пункта 7.1. необходимо снять крышку устройства ФДЧ-БМ.  Включить устройство и замерить входное и выходное напряжение на  микросхеме-стабилизаторе напряжения  КР142ЕН8Б. (см. Рис.1 )

-7-

Входное напряжение  должно составлять  +25В( ± 10%). Напряжение на выходе  +12В( ± 5%).

Если напряжение не соответствует указаному,   необходимо заменить соответствующую микросхему- стабилизатор напряжения

7.3.  Далее, необходимо замерить напряжение  на выходе стабилитрона КС 191А оно должно составлять  7,5 – 10 В.

Если напряжение не соответствует,   необходимо заменить стабилитрон.

7.4.  Далее,  замерить напряжение  на разъёме BNC оно должно составлять 4,5-6,5В. С подключенным датчиком 2,5-4,5 В. Несоответствие напряжений  может свидетельствовать о неисправности датчика. В этом случае необходимо заменить датчик.

8.РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ.

Блочный модуль ФДЧ-БМ    крепится на вертикальной панели щита в закрытом взрывобезопасном и пожаробезопасном помещении и   устанавливается  в месте удобном для его обслуживания.  Если  ФДЧ-БМ    будет устанавливаться в зоне повышенного содержания в воздухе  пыли (характерно для пылеугольных котлоагрегатов ), то  перфорацию на корпусе   рекомендуется заклеить  пыленепроницаемым, негорючим  материалом типа лакоткань, стеклоткань и т.п.

Электрические  соединения с цепями технологических защит и технологической сигнализации  осуществляются в виде кабельных связей.

Прокладка и разделка кабеля должна соответствовать требованиям « Правила устройства электроустановок потребителей (ПЭУ)».

Как правило, входные цепи, выходные, цепи питания, выделяют в отдельные кабели. С целью предотвращения внешних воздействий (перегиб, обрыв и т.д.) рекомендуется кабель  датчика укладывать в металлическую трубу или рукав. Марка кабеля для связи  ФДЧ-БМ   и ФДЧ-УМ - рекомендуется RG-58.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. В процессе эксплуатации ФДЧ-БМ   и ФДЧ-УМ должны

подвергаться  внешнему осмотру ежемесячно.

-8-

При этом необходимо проверить:

1.Надежность крепежа ФДЧ-УМ  к закладным трубам на котле.

2.Отсутствие обрывов или повреждений  изоляции

соединительного провода между ФДЧ-БМ   и ФДЧ-УМ

3. Одновременно с внешним осмотром проводится уход за

наружными поверхностями ФДЧ-БМ   и ФДЧ-УМ, не требующими

отключения от сети, подтягивание крепежных болтов ФДЧ-БМ   и контргаек ФДЧ-УМ , очистка от пыли и грязи.

#### В условиях эксплуатации необходимо не реже одного раза в  месяц производить очистку оптического приёмника датчика

от загрязнений  отложениями контролируемой среды - сажа,

копоть, твердые  продукты сгорания  и т.д.

9.2. Техническое обслуживание (регламентные работы) для ФДЧ-УМ     производятся через 8000 часов эксплуатации в следующем порядке:

1. Проверить  целостность линии связи между ФДЧ-БМ   и

ФДЧ - УМ по  месту их монтажа.

2. Снять ФДЧ-УМ. Удалить пыль и грязь. При необходимости

произвести очистку оптического приёмника  при помощи чистой

тряпочки,  намотанной на деревянный или пластмассовый стержень

и смоченной в спирте. Установить  ФДЧ-УМ   на котел.

9.3. Техническое обслуживание (регламентные работы) для

ФДЧ-БМ  производятся через 6000 часов эксплуатации в следующем порядке:

1. Снять ФДЧ-БМ. Удалить  пыль и грязь с наружной поверхности.

2.  Далее, если в процессе эксплуатации ФДЧ-БМ   наблюдались

сбои  в его работе, необходимо  снять  верхнюю крышку корпуса и

произвести внешний осмотр  платы электроники. Осторожно

очистить ее от пыли и грязи, если это необходимо.

3.  Подключить ФДЧ-БМ   к сети и, соблюдая технику

безопасности, замерить входное и выходное напряжение на

микросхеме-стабилизаторе напряжения КР142ЕН8Б, диодном

мосте DB107, стабилитроне КС 191А. При отклонении значений от

нормы - заменить соответствующие  элементы.

-9-

4. Если измеренные значения напряжений для всех элементов соответствуют их нормальной эксплуатации, а токовый выход не работает - необходимо заменит  микросхему преобразователь напряжение-ток AD694JN.

10. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - Напряжение  питания ФДЧ-БМ    - 220 В, поэтому

прикосновение к элементам схемы, расположенным под

крышкой, ОПАСНО.  Во время  профилактических

осмотров, перед снятием крышки ФДЧ-БМ, необходимо отключить напряжение питания.

  - По способу защиты человека от поражения электрическим

током ФДЧ-БМ  относится к классу 01. по ГОСТ 12.2.0070. и соответствует требованиям безопасности по ОСТ 25 977-82 разд. 2

11. МАРКИРОВКА, ТАРА И УПАКОВКА

11.1. Маркировка блочного модуля устройства

ФДЧС-1- МК  имеет следующие данные:

- наименование и условное обозначение устройства.

- номер изделия (по системе нумерации предприятия изготовителя).

- год, месяц и дата выпуска соответствующего изделия указываются в техническом описании.

  - На транспортную тару (ящик ) наносится маркировка по

ГОСТ 14192-77.  Маркировка может содержать основные и дополнительные информационные надписи: ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ.

11.3. Устройство ФДЧС-1-МК для удобства транспортирования, а также для его защиты от механических повреждений и воздействия внешних негативных факторов( коррозия, повышенная влажность и т. д. ) , упаковывается в транспортную тару. Транспортная тара представляет собой деревянный ящик или картонную коробку.

Внутренняя полость ящика выкладывается  листовым поролоном  ( ТУ 2254-211-00244147-2001) или изолоном толщиной 4,0- 10,0 мм.

Используетя изолон типа ППЭ производимый в соответствии с ТУ 2244-017-00203476-98 или марки НПЭ производимый согласно ТУ-

2244-020-00203476-2000.

11.4. Блочный модуль ФДЧ-БМ  устройства ФДЧС-1-МК упаковывается в полиэтиленовую плёнку (ГОСТ 10354-82) или поливинилхлоридную плёнку ПВХ (ГОСТ 16272-79 ).

-10-

11.5. Датчик ФДЧ-УМ , а также входящие в комплект монтажные части и принадлежности  помещают в полипропиленовые  коробки. (ГОСТ Р50962-96. ТУ6 -51-002-89).

12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

12.1. Транспортирование   ФДЧС-1-МК потребителю осуществляется в закрытом   транспорте любого типа  при  температуре окружающего воздуха от    - 30 до  +  50 градусов  Цельсия.

Транспортирование осуществляется по правилам перевозок, действующим на соответствующем виде транспорта.

«Правила перевозки грузов», М. «Транспорт», 1983 г.

«Общие правила перевозки грузов автомобильным транспортом » М., «Транспорт», 1984 г. ( утверждена Минавтотрансом РСФСР 30.07.91 г.)

«Перевозки грузов автомобильным транспортом» 2-е. Изд. ДИС., 2004 г.

« Перевозки грузов железнодорожным транспортом» изд. ДИС., 2002 г.

12.2. Устройство ФДЧС-1-МК   необходимо хранить в отапливаемом помещении в распакованном виде при температуре окружающего воздуха от +  5 до + 40  градусов Цельсия и относительной   влажности воздуха до 80 % .

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Устройство  контроля пламени  типа ФДЧС-1-МК

Блочный модуль

Заводской номер ___________________________________________

соответствует техническим

условиям   Э1.658.01.ТУ  и признано годным к эксплуатации .

штамп ОТК                                           Дата выпуска ____________

________________________

Подпись представителя ОТК.

______________________

-11-

14.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

14.1. Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделия

требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения .

14.2. Гарантия  на ФДЧ-БМ  -12 месяцев. Гарантия  на

ФДЧ-УМ   18 месяцев. Гарантийный срок  исчисляется с  момента  поступления  устройства на склад потребителя.

14.3. Устройство     типа  ФДЧС-1-МК соответствует требованиям нормативных документов и  имеет сертификат соответствия за

№  00016802 от 16.09.97г.

-12-

По вопросам эксплуатации и приобретения продукции

обращаться по адресу: 607186 г. Саров Нижегородской обл.

улица Ленина 34, а/я 262- ООО « Элиза»

т/факс: 8-831-30 (3-55-86)

E-mail: fdms@yandex.ru