# Предприятие «Электронная    измерительная аппаратура » - ЭЛИЗА

# г. Саров

# УСТРОЙСТВО ТИПА   ФДЧС-1-МК

# модификация индикации наличия

пламени в топке котла

(одноканальный вариант) ФДЧ-1-МК

Техническое описание

Э1.658.02  ТО

2010 г.

1.НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1.Устройство  типа ФДЧ-1-МК (одноканальный вариант)  предназначено для  контроля  наличия пламени  в топке газо-мазутных и пылеугольных  котлоагрегатов котельных.

Для ТЭЦ и ГРЭС  устройство ФДЧ-1-МК может быть использовано для контроля общего факела котла  с последующим  формированием сигнала в систему защит котла на отключение подачи  жидкого, газообразного или твердого топлива при погасании пламени.

В этом случае контроль общего факела осуществляют, как правило,  четыре  датчика.

1.2. Устройство контроля  ФДЧ-1-МК одноканальное и состоит из установочного модуля- датчика ( далее -УМ) и терминального модуля  ФДЧ-ТМ.3 ( далее –ТМ).

Назначение УМ- регистрация оптического излучения  и его преобразование в электрический сигнал.

Назначение ТМ - прием сигнала от УМ, обработка его по заданному алгоритму, индикация текущего состояния, формирование управляющих сигналов для устройств автоматики.

- . УМ - соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007-87,

ГОСТ 22782.5-78, ГОСТ 22782.0-81 и может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно

гл.7.3. ”Правил устройства электроустановок” (ПУЭ)  и другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Исполнение УМ -   пылебрызгозащищенное.

ТМ- предназначен для установки вне взрывоопасных зон.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Терминальный  модуль (ФДЧ-ТМ).

Питание от однофазной сети

переменного тока     напряжением, В ............................. 220  10 %

частота питающей сети, Гц .........….................................. 50  2%

допускается временное падение напряжения в сети до 160В с

сохранением работоспособности.

мощность, потребляемая на канал, В х А, не более ........................ 2

Выходные сигналы:

а) Индикация состояния стрелочным прибором и светодиодными

индикаторами.

Наличие факела - зеленый светодиод не горит, красный                  горит. Показания стрелочного прибора: 80 - 100% .

-2-

Отсутствие факела - зеленый светодиод горит, красный

не горит. Показания стрелочного прибора - 0-10% .

б) Изменение сопротивления контактов реле РЭС 22-07 .

При наличии пламени горелки ...............................…..... 0,3 Ом.

При отсутствии пламени горелки ................................. >20 Мом .

Коммутируемое напряжение В, не более……………..… 220

Коммутируемая мощность Вт, не более ………..………. 20

Время срабатывания при появлении или

погасании пламени (не более ), сек. …………..……….…3

- Условия эксплуатации ТМ .

0

Температура окружающего воздуха,   С ..................... 0-60

0

Влажность воздуха, % ( при 35  С )..........…................. 80

- Установочный модуль (ФДЧ-УМ).

Напряжение питания, В......…......................................    9 /(  10%)

Динамическое темновое сопротивление,Ком .….......... 30-80

Диапазон спектральной чувствительности, мкм…..….. 0,5-2,0

Параметры линии связи ФДЧ (УМ-ТМ)

#### Одножильный экранированный кабель типа

#### КММ или кабель RG –58 и т.п.

Длина линии связи между УМ и ТМ при использовании одножильного

экранированного кабеля типа  RG –58 до 400 м.

При использовании двужильного неэкранированного кабеля до 50 м

- Условия эксплуатации УМ.                          0

- Температура окружающего воздуха,   С ....………............... 0-90

- Температурная перегрузка с сохранением

- 0

- работоспособности, С ...........…......………............................100-110

- Габаритные размеры ТМ и УМ.

- ТМ,мм........................................…………...........................68х100х150

- УМ,мм.....……….................................................................Ф 20х100

- 3 -

- Масса ТМ и УМ.

### ТМ, кг....…......................................................................  0,8- 1,0

- УМ, кг ..…....................................................................… 0,1- 0,2

- Общий вид и монтажно-установочный  чертёж  для ТМ  и УМ  приведены  на Рис. 1-2.

- Суммарное содержание  драгоценных материалов:

золото –   0,0195

серебро -  0,3018

платина – 0,0071

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ.

- В комплект поставки входят:

Терминальный модуль ФДЧ-ТМ,  шт ..............….............. 1

Установочный модуль  ФДЧ-УМ , шт ..............…............. 1

Разъем соединительный  типа BNC, шт/канал .……..........2

Устройство для обжима под кабель RG –58 (при поставке

разъёмов типа BNC под обжим )…….…………………………1

Кабель RG –58, м…………………………..………………………..10

Паспорт Э1.658.02 ПС, шт ………....................................…1

Схемы электрические принципиальные ,шт………………1

Сертификат соответствия  №  00016802,шт……………….1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- Установочный модуль  УМ (см. Рис.1.) состоит из чувствительного элемента - оптического приемника типа ФДГС,   корпуса  (тубус-труба) и двух  контргаек для крепления УМ к закладной трубе на котле.

4.2. Принцип действия оптического приемника основан на

выделении спектральной  характеристики очага горения

и формировании фототока, который затем передаётся на УМ

с целью создания  управляющих сигналов для устройств

автоматики.

-4-

4.3.Терминальный модуль ТМ одноканальный (см. Рис. 2) состоит

из корпуса, включающего в себя переднюю и заднюю панель.

На передней панели размещены: микроамперметр (МКА),

### резистор регулировки чувствительности типа СП4 - 1  и два

светодиода типа  АЛ 307(зеленый и красный).

На задней панели размещены: один разъём типа РП 10-11,

разъём типа  BNC (назначение- см. приложение № 1

«Внешние соединения устройства ФДЧ-1МК») и

предохранитель  ДВП4-1.

Внутри корпуса расположены: блок питания, плата

электроники и реле.

4.4.Состояние  светодиодов и контактов  выходного реле ФДЧ-ТМ

в зависимости от контролируемой среды приведены в

Таблице 1.

| Состояние контролируемой среды | Состояние светодиодов ФДЧ - ТМ | показания стрелочного прибора | Состояние контактов выходного реле ФДЧ - ТМ |
| --- | --- | --- | --- |
| наличие факела в котле | горит красный светодиод данного канала | 80-100 % | срабатывание |
| отсутствие факела в котле | горит зеленый светодиод данного канала | 0-10 % | исходное |

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- Напряжение  питания  ТМ - 220 В, поэтому

прикосновение к элементам схемы,  расположенным под

крышкой ТМ, ОПАСНО.  Во время   профилактических

осмотров перед снятием крышки ТМ   необходимо отключить

напряжение питания.

- По способу защиты человека от поражения электрическим

током терминальный модуль ТМ относится к классу 01. по

ГОСТ 12.2.0070. и соответствует требованиям безопасности

по ОСТ 25 977-82 раздел 2.

-5-

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Перед установкой и монтажом необходимо убедиться в

работоспособности устройства  ФДЧ-1-МК.  Для чего :

- Произвести распайку  разъемов входящих в комплект

устройства  согласно приложению № 1 “Внешние соединения

ФДЧ-1-МК.” и «Схемы электрические принципиальные ».

- Подсоединить УМ к ТМ.

- Подсоединить разъем РП 10-11 к ТМ и подключить прибор к сети питания -220 В (На передней панели ТМ должен загореться зеленый светодиод).

- Перед установкой УМ на котёл проверить его

работоспособность. Для чего:

- Изолировать оптический  приёмник УМ от любого

источника  света. Показания стрелочного прибора (микроамперметра) не должны, в этом случае, превышать 10% от диапазона шкалы.

2) Имитируют горение. Для этого направляют УМ  на источник

света (лампа накаливания  220В х 100 Вт). Расстояние до

источника  света должно быть не менее 2м. Прерывают

световой поток светонепроницаемой пластиной   с частотой

- 10 Гц. Показания стрелочного прибора в этом случае

должны составлять 80 – 100% от диапазона шкалы.

6.3.Установить  ТМ и УМ. Место установки УМ определяется

экспериментально с учётом того, что в поле зрения  фото-

датчиков должна находится большая часть топочного

пространства перед горелками. Размещение УМ  на котле

должно  обеспечивать надёжную регистрацию общего факела    при  любых  сочетаниях  включённых горелок.

7.ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1.  В процессе эксплуатации ФДЧ - УМ и ФДЧ-ТМ должны          подвергаться  внешнему осмотру ежемесячно.

При этом необходимо проверить:

1.Надежность крепежа УМ к закладным трубам на котле.

2.Отсутствие обрывов или повреждений  изоляции

соединительного провода между УМ и ТМ.

- Одновременно с внешним осмотром проводится уход за

наружными поверхностями  УМ и ТМ, не требующими

отключения от сети, подтягивание крепежных болтов,

очистка от пыли и грязи.

- 6 -

- В условиях эксплуатации необходимо не реже одного раза

в 6 месяцев производить очистку оптического приёмника УМ

от загрязнений отложениями контролируемой среды ( сажа,

копоть, твердые  продукты горения и т.д.).

- Техническое обслуживание ( регламентные работы) для УМ

производятся через 10000 часов эксплуатации в следующем

порядке.

- Проверить  целостность линии связи между УМ и ТМ по

месту их монтажа .

2) Снять УМ. Удалить пыль и грязь. При необходимости

произвести очистку оптического приёмника  при помощи чистой тряпочки,  намотанной на деревянный или пластмассовый стержень  и смоченной в спирте.

- Установить УМ  на котел.

- Техническое обслуживание ( регламентные работы) для ТМ

производятся через 6000 часов эксплуатации в следующем

порядке .

- Снять ТМ. Удалить  пыль и грязь с наружной поверхности .

- Раскрутить крепежные винты корпуса и снять его .

- Произвести внешний осмотр платы электроники . Осторожно очистить ее от пыли и грязи , если это необходимо.

- Подключить УМ к ТМ  и, соблюдая технику безопасности,

подключить ТМ к сети. Вольтметром переменного тока замерить напряжение пульсаций на фильтрующих конденсаторах С1 и С2 (см.”Схемы электрические принципиальные”).

Действующее значение пульсаций  переменного напряжения не должно превышать 2 В. В случае если это значение превышает 2 В  конденсаторы необходимо заменить .

Допустимо проводить измерение пульсаций переменного напряжения осциллографическим методом . При этом допустимое значение пульсаций не должно превышать 3В.

-7-

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ  И СПОСОБЫ

ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Наименование неисправности , внешние проявления и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1.При включении ТМ в сеть светодиоды не горят. | 1)Обрыв сетевого провода. 2)Перегорел сетевой предохранитель. | Устранить обрыв. Заменить предохранитель |
| 2. При подключении УМ к ТМ горят оба светодиода на ТМ(тубус УМ в этом случае должен быть затемнен). | Неисправен УМ. | Заменить УМ. |
| 3. При имитации горения не горит красный светодиод на ТМ. | 1)Резистор установки чувствительности выведен в нулевое положение. 2)Обрыв линии связи между УМ и ТМ . 3) Неисправен УМ. | Установить чувствительность , отличную от нуля . Устранить обрыв. Заменить УМ. |
| 4. Наблюдается снижение чувствительности устройства | Засветка датчика УМ. Имеет место на некоторых котлах с большой яркостной составляющей ИК- излучения при полной загрузке котла | Уменьшить световой поток на чувствительный элемент датчика. Используют плёночный светофильтр для линзы - придаётся к устройству |

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

9.1.Транспортирование    потребителю осуществляется в закрытом

транспорте любого типа  при  температуре окружающего

воздуха   от   -  30 до  +  50 градусов  Цельсия.

9.2 Устройство  контроля общего факела типа ФДЧ-1К  необходимо

хранить в отапливаемом помещении в распакованном виде при

температуре окружающего воздуха от +  5 до + 40  градусов

Цельсия и относительной   влажности воздуха до 80 % .

-8 -

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Устройство   типа ФДЧС-1-МК (модификация контроля общего факела  ФДЧ-1-МК )- одноканальный вариант

Терминальный  модуль ФДЧ-ТМ.3

заводской номер  ___________________________________________

__________________________________________________________

соответствует техническим

условиям  ---------------- ТУ  и признано годным к эксплуатации .

штамп ОТК                                           Дата выпуска ____________

________________________

Подпись представителя ОТК.

______________________

11.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие изделия

требованиям технических условий при соблюдении

потребителем условий эксплуатации , транспортировки и

хранения.

- Гарантия 12 месяцев. Гарантийный срок  исчисляется с

момента отгрузки устройства.

- Устройство     типа  ФДЧС-1-МК  ( модификация контроля

общего факела ФДЧ-1-МК ) - одноканальный вариант

соответствует требованиям нормативных документов и

имеет сертификат соответствия за №  00016802 от 16.09.97г.

- 9 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ВНЕШНИЕ СОЕДИНЕНИЯ УСТРОЙСТВА ФДЧ-1-МК.

1.Терминальный модуль.  ФДЧ-ТМ.3

а/Разъем РП 10-11.

Назначение контактов:

Сеть 220 В......................................... 5А-6А

Земля (корпус).................................. 1А

Реле 1 канала...................................   1Б-2Б (нормально разомкнуты)

1Б-3Б (нормально замкнуты)

2А-3А (нормально разомкнуты)

2А-4А (нормально замкнуты )

б/ Разъем  типа BNC

Корпус………………….1

Сигнал………………….2

2.Установочный модуль (датчик ) ФДЧ - УМ.

а/. Разъем  типа BNC

Корпус…………………..1

Сигнал……………….…..2

- 10 -