# Предприятие «Электронная    измерительная аппаратура » - ЭЛИЗА

# г. Саров

# УСТРОЙСТВО  типа ФДЧС-1-МК

# модификация индикации наличия

пламени в топке котла

ФДЧ-1-МК

Техническое описание

Э1.658.02  ТО

2012 г.

##### С О Д Е Р Ж А Н И Е

##### 1. Введение  ……………………………………………………………………..  3

2. Назначение…………………………………………………………  3

3. Технические характеристики …………………………………….. 4

4. Комплектность изделия …………………………………………… 5

5. Устройство и принцип работы …………………………………… 6

6. Подготовка к работе………………………………………………..10

7. Возможные неисправности и способы их устранения …………..11

8. Размещение и монтаж …………………………………………….. 12

9. Техническое обслуживание ………………………………………..13

10. Указание мер безопасности ………………………………………14

11. Маркировка, тара и упаковка .……………………………………15

12. Транспортирование и хранение ………………………………….16

13. Свидетельство о приёмке ……………………………………….. 17

14. Гарантии изготовителя ………………………………………….. 17

Приложение № 1. Рис.1 Общий вид датчика устройства ФДЧ-1-МК

и схема его  крепления к закладной трубе…….18

Приложение  № 2. Рис.2 Общий вид терминального модуля

устройства ФДЧ-1-МК…………………………19

Приложение № 3. Внешние соединения устройства ФДЧ-1-МК

(Схема соединения клемм)………………………20

Приложение № 4. Рис.3 Расположение элементов на печатной плате

устройства ФДЧ-1-МК…………………………..21

Приложение № 5. ФДЧ-1-МК. Схема электрическая

принципиальная. Перечень элементов

-2-

- ВВЕДЕНИЕ

Данное техническое описание устройства индикации наличия пламени в топке котла - ФДЧ-1-МК предназначено для ознакомления персонала, осуществляющего  наладку и эксплуатацию  с принципом работы  ФДЧ-1-МК,  порядком проверки технического состояния, основными правилами эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, транспортирования и хранения.

Перед вводом в эксплуатацию устройства ФДЧ-1-МК следует внимательно ознакомиться с содержанием ТО. Соблюдение всех приведённых в ТО условий и рекомендаций по эксплуатации и техническому обслуживанию является необходимым условием для надёжной работы устройства в течение длительного времени.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство  типа ФДЧ-1-МК  предназначено для  контроля  наличия пламени  в топке газомазутных и пылеугольных  котлоагрегатов котельных.

Для ТЭЦ и ГРЭС  устройство ФДЧ-1-МК  используется  для контроля общего факела котла  с последующим  формированием сигнала в систему защит котла на отключение подачи  жидкого, газообразного или твердого топлива при погасании пламени.

В этом случае контроль общего факела осуществляют, как правило, четыре датчика.

Устройство контроля  ФДЧ-1-МК двухканальное и состоит из терминального модуля ФДЧ-ТМ.1 ( далее – ТМ) и  двух установочных модулей – датчиков( далее -УМ).

Назначение  УМ - регистрация оптического излучения  и его преобразование в электрический сигнал.

В качестве оптического элемента используется фотомикросхема ФДГС –900.3. Область её спектральных характеристик находится в диапазоне длин волн оптического излучения от 0,4 до 1,8 мкм.

Максимум спектральных характеристик находится в диапазоне длин волн оптического излучения  от 1,3 до 1,6 мкм.

Назначение ТМ  - прием сигнала от  УМ, обработка его по заданному алгоритму, индикация текущего состояния, формирование управляющих сигналов для устройств автоматики.

-3-

УМ - соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007-87,

ГОСТ 22782.5-78, ГОСТ 22782.0-81 и может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно

гл.7.3. ”Правил устройства электроустановок” (ПУЭ)  и другим директивным документам,   регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Исполнение УМ -   пылебрызгозащищенное.

ТМ - предназначен для установки вне взрывоопасных зон.

Исполнение ТМ - пылебрызгозащищённое.

По устойчивости к механическим воздействиям исполнение ФДЧ-1-МК виброустойчивое.

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха при эксплуатации ФДЧ-1-МК соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84, но оптический элемент -фотомикросхема ФДГС – 900.3 рассчитана для работы при температуре от 0 до 90ºС.º

По способу защиты человека от поражения электрическим током ФДЧ-1-МК соответствует классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Длина линии связи между каждым датчиком и ТМ при использовании одножильного экранированного кабеля типа  RG –58 до 150 м.

При использовании двужильного неэкранированного кабеля до 30 м

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

3.1. Терминальный  модуль (ФДЧ-ТМ).

Питание от однофазной сети

переменного тока     напряжением, В .........................……. 220   10 %

частота питающей сети, Гц ........................................……. 50  2%

мощность, потребляемая на канал, В х А , не более ......... 2

Выходные сигналы:

а) Индикация состояния стрелочным прибором и светодиодными

индикаторами.

б) Изменение сопротивления контактов реле(845HN-2C-C),TIANBO

Контакты реле нормально замкнуты, Ом ............................. 0,3

Контакты реле нормально разомкнуты, Мом  .................... >20

Коммутируемое напряжение В, не более………………..… 220

Коммутируемая мощность Вт, не более ……………….….. 20

Время срабатывания при появлении или

погасании пламени (не более), сек. ..…..……..…………….. 3

3.2. В устройстве предусмотрена, регулируемая навесным

резистором, задержка срабатывания выходного реле.

-4-

3.3. Условия эксплуатации ТМ.

Температура окружающего воздуха, º С .................…….. 0-60

3.4. Установочный модуль (ФДЧ-УМ).

Напряжение питания, В...........................................………. 9 /(  10%)

Динамическое темновое сопротивление, Ком ..........……  30-80

Диапазон спектральной чувствительности, мкм…………  0,4-1,8

Параметры линии связи ФДЧ (УМ-ТМ)

#### Предпочтительно одножильный экранированный кабель  RG –58

#### и т.п.

Активное сопротивление центральной жилы кабеля

на всей длине линии передачи, Ом, не более……..….…… 15

3.5. Условия эксплуатации УМ.

- Температура окружающего воздуха, º С ..................……… 0-80

- Температурная перегрузка с сохранением

- работоспособности, ºС .............................................……… 100-105

3.6. Габаритные размеры ТМ и УМ.

- ТМ,мм.................................................................…………... 300х200х80

- УМ,мм...................................................................…………..Ф 25х100

3.7. Масса ТМ и УМ .

### ТМ, кг.......................................................................………… 4,0- 5,0

УМ, кг……………………………………………………….. 0,2- 0,3

3.8. Общий вид ТМ и монтажно-установочный  чертёж  УМ  приведены  в Приложении № 1 и Приложении № 2.

4.КОМПЛЕКТНОСТЬ.

4.1. В комплект поставки входят:

Терминальный модуль ФДЧ-ТМ,  шт …........................………1

Установочный модуль  ФДЧ-УМ,  шт …......................…..…...2

Разъем соединительный   типа BNC, шт……….……………....2

Кабель RG –58, м………………………………………………………..2х5

Техническое описание Э1.658.01 ТО, шт….......................…….1

Сертификат соответствия  №  00016802,шт………….…….…..1

-5-

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Основным физическим принципом, заложенным в основу работы изделия, является метод выделения пульсаций яркости факела в топке котла при сгорании топлива. Пульсации факела регистрируются приёмником оптического излучения УМ, далее преобразуются в электрический сигнал, который поступает на терминальный модуль ТМ для преобразования в релейный сигнал.

Устройство контроля  ФДЧ-1-МК состоит из двух установочных модулей – датчиков и одного терминального модуля.

ФДЧ-1-МК имеет контроль состояния линии связи датчиков с терминальным модулем - короткое замыкание и обрыв линии связи.

При неисправности (отказе) линии связи ТМ выдаёт индикацию  в  виде свечения соответствующего светодиода и переключения группы контактов реле  контроля.

5.2.  В устройстве предусмотрена возможность изменения режима его работы  при отказе линии связи и отключении питания. Предлагаются два основных варианта включения устройства-Вариант 1 и Вариант 2 (см. Приложение № 3). Изменение режима работы устройства ФДЧ-1-МК осуществляется путём перестановки соответствующих перемычек.

Вариант 1.

- Режим без функции защиты на отключение питания - стоят перемычки A-B  и  C-D.(см. Приложение № 3., Приложение № 5).

- Контроль линии связи  включен (отключен) - стоят (отсутствуют ) перемычки отказ линии связи. Питание  U~ 20В.

- Стоит перемычка E-F.

Для данного режима работы при отсутствии факела выходное реле каждого канала находится в выключенном состоянии. Горит зеленый светодиод соответствующего канала, красный  не горит. Показания  стрелочного прибора - 0-10% .

При наличии факела выходное реле каждого канала находится во включенном состоянии. Горит красный светодиод соответствую-

щего канала, зелёный не  горит. Показания  стрелочного прибора:

80 - 100%.

Контроль линии связи может быть включен или отключен.

-6-

Вариант 2

- Режим с функцией защиты на отключение питания - стоят  перемычки  A-D  и  B-C. (см. Приложение № 3., Приложение № 5).

- Контроль линии связи включен – стоят перемычки отказ линии связи. Питание U ~ 20В.

- Стоит перемычка   E-G.

Для данного режима работы при отсутствии факела выходное реле каждого канала находится во включенном состоянии. Горит красный светодиод соответствующего канала, зелёный не  горит. Показания стрелочного прибора: 0 - 10%.

При наличии факела выходное реле каждого канала находится в выключенном состоянии. Горит зелёный светодиод соответствую-щего канала, красный не  горит. Показания  стрелочного прибора: 80 - 100%.

Контроль линии связи включен.

  - Состояние  светодиодов,  линии связи и контактов  выходного реле ФДЧ-1-МК  в зависимости от контролируемой среды и вариантов включения устройства приведены в  таблице 1.

Таблица 1.

| Состояние контролируемой среды | Состояние светодиодов ТМ | показания стрелочного прибора | Состояние контактов выходного реле ТМ | Контроль линии связи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наличие факела в котле.Вариант1 | горит красный светодиод данного канала | 80-100 % | срабатывание | включен или отключен |
| отсутствие факела в котле.Вариант1 | горит зеленый светодиод данного канала | 0-10 % | исходное | включен или отключен |
| наличие факела в котле.Вариант2 | горит зеленый светодиод данного канала | 80-100 % | исходное | включен |
| отсутствие факела в котле.Вариант2 | горит красный светодиод данного канала | 0-10 % | срабатывание | включен |

-7-

5.4. Установочный модуль  УМ-датчик  (см. Приложение № 1.) состоит из чувствительного элемента - оптического приемника типа ФДГС 900.3, корпуса  (тубус-труба) и двух  контргаек для крепления УМ к закладной трубе на котле.

5.5. Принцип действия оптического приемника основан на выделении спектральной  характеристики очага горения и

формировании фототока, который затем передаётся на ТМ

для его обработки по заданному алгоритму с целью создания

управляющих сигналов для устройств автоматики.

5.6. Терминальный модуль ТМ двухканальный (см. Приложение

№ 2) и представляет  собой цельнометаллический сварной

корпус Фирмы  Schroff - конструкция типа навесной шкаф с

откидной  левосторонней дверцей. Внутри корпуса

расположены – плата электроники вторичного преобразователя

с устройством преобразования сигнала типа УПС-1М,  блоки питания, реле, устройства  индикации (микроамперметры

и светодиоды), переменные резисторы регулировки

чувствительности каждого канала типа СП4-1В.

Предусмотрен клеммный выход для подключения внешних

микроамперметров.

В нижней стенке корпуса (дно) имеется кабельный ввод  типа MGB – М20х1.5  для подключения сетевого питания, цепей технологических защит, технологической сигнализации и защитного заземления к  клеммам электронной платы,  а также имеются два кабельных ввода типа PGB – М12х1.5 для  подключения УМ.

5.7. Описание электрических схем.

5.7.1. Электрическая схема устройства ФДЧ-1-МК приведена в Приложении 5.

Схема устройства размещена на отдельной печатной плате  размером 276 х 171 мм .(см. Приложение № 4. Расположение элементов на печатной плате устройства ФДЧ-1-МК)

Два датчика УМ  соответственно № 1 и № 2 подключаются к клеммным соединителям типа DG 306-021, 1- (первый канал ) и  2-(второй канал ), печатной платы  согласно  схемы. Земля(экран, оплётка кабеля ) на землю.

-8-

Первый и второй канал устройства независимы друг от друга, что позволяет ФДЧ-1-МК работать как с одним датчиком, так и с двумя.

Основной канал обработки сигнала с датчиков размещён в устройствах преобразования сигнала типа УПС-1М. Каждому каналу соответствует своё устройство. Общий коэффициент усиления  входного сигнала составляет не менее 1·10³

Регулировку ( чувствительности ) усиления первого канала осуществляют переменным резистором  R13, второго – резистором

R14.

Усиленный сигнал преобразуется  в пульсирующее напряжение постоянного тока, пропорционально входному сигналу. О величине сигнала  судят по показаниям стрелочных микроамперметров РА1 и РА2.

Уровень напряжения постоянного тока для каждого из каналов сравнивается на компараторах DA9 и  DA10. Срабатывание выходного реле происходит в зависимости от величины входного напряжения и напряжения сравнения.

Предусмотрена возможность задержки срабатывания выходного реле путём изменения номинала навесного резистора. Для первого канала - R17, второго - R18. Увеличение номинала навесного резистора приводит к увеличению времени задержки, соответственно уменьшение номинала, приводит к уменьшению времени задержки.

Канал контроля  линии связи датчиков с терминальным модулем, состоит из компараторов DA13 и  DA14, стабилизаторов источников питания и реле. Контроль осуществляется на обрыв и короткое замыкание.

Контроль линии связи каждого датчика с ТМ осуществляется по величине напряжения постоянного тока, поступающего от датчиков. Если линия связи исправна, то величина напряжения постоянного тока, поступающего от датчика находится в пределах от 1,3 до 7,0 В. Если меньше 1,3 В (короткое замыкание ) или больше 7,0 В( обрыв ) , то компараторы выдадут сигнал о неисправности линии связи, при этом одновременно блокируется выходное реле( включение устройства по Варианту 2) и загораются светодиоды VD16 или VD17 в зависимости от того какая линия связи повреждена.

-9-

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Перед установкой и монтажом необходимо убедиться  в

работоспособности  ФДЧ-1-МК, для чего  следует произвести

#### распайку  разъемов типа BNC, входящих в комплект

#### устройства согласно Приложению № 5  «Схемы электрические принципиальные »:

#### Земля (экран, оплётка кабеля)…….…….……………..  1

### Сигнал (центральная жила кабеля )…………………… 2

Для распайки разъёмов используется  одножильный

экранированный кабель типа RG-58.

Далее:

1) Согласно Приложению № 3 выбрать Вариант включения

устройства.

#### и реализовать его путём установки соответствующих перемычек.  Изначально устройство включено по Варианту 2.

2) Подсоединить два УМ к ТМ  согласно Приложению № 5 «Схемы электрические принципиальные ». Изолируют  оптический приёмник УМ от любого источника света.

3). Подключить  ФДЧ-1-МК к сети питания -220 В. На плате ТМ должны загореться зелёные светодиоды первого и второго канала при включении устройства по Варианту 1. Показания микроамперметров должны быть в пределах 0-10%.

При включении устройства по  Варианту 2 загораются красные светодиоды. (см. Табл.1).

Если показания микроамперметров превышают 10 % - снижают чувствительность соответствующего канала вращением против часовой стрелки  переменного резистора   R13 или R14.

4)  Отсоединяют первый и второй датчики УМ – должны загореться соответствующие красные светодиоды,  срабатывает реле отказа линии связи. Подсоединяют датчики УМ -  светодиоды должны погаснуть, реле отключается.

6.2. Проверка чувствительности УМ и работоспособности  устройства осуществляется с помощью импульсного ИК-генератора

(ИК-900).   ИК- генератор представляет собой металлический цилиндр длинной 56 мм и диаметром 25 мм.  На генераторе имеется разъём для подключения блока питания, а также имеется внешняя резьба для его подсоединения к  УМ.

-10-

6.2.1. Подсоединяют ИК-генератор к одному из датчиков УМ. На датчике УМ,  для посоединения  ИК-генератора, имеется внутренняя резьба.  ИК-генератор вкручивают в УМ до упора, но без нажима,  чтобы не повредить линзу оптического приёмника.

6.2.2. Подсоединяют блок питания к ИК-генератору и подключают его к сети переменного тока напряжением 220 В.  Показания микроамперметра соответствующего канала должны в этом случае  составлять более 20% от диапазона шкалы.

6.2.3. Снимают показания микроамперметра для второго датчика.

6.2.4. Данный метод позволяет в течение всего срока эксплуатации

устройства ФДЧ-1-МК  контролировать состояние чувствительного элемента оптического приёмника УМ.

6.3. Проверку работоспособности устройства можно осуществить  имитируя горение - направляют УМ  на источник  света  и  прерывают световой поток.

7.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ  И СПОСОБЫ

ИХ УСТРАНЕНИЯ

7. 1.  При обнаружении неполадок во время эксплуатации

ФДЧ-1-МК в первую очередь необходимо:

- проверить наличие сетевого питания

- проверить схему подключения на наличие возможных ошибок

- проверить, нет ли нарушений контактов в местах крепления навесных резисторов и перемычек.

7.2. После выполнения пункта 7.1. необходимо включить устройство и замерить входное и выходное напряжение на всех микросхемах-стабилизаторах напряжения и диодных мостах.

Входное напряжение для DA1, DA2, DA5, DA6, DA11 должно составлять  +20В( ± 10%). Напряжение на выходе  +12В( ± 5%). Входное напряжение для VD1,VD2,VD21 ~ 20В( ± 10%). Напряжение на выходе  +24В( ± 10%)  и  -24В( ± 10%).

Входное напряжения для DA3, DA4, DA7, DA8, должно составлять   -20В( ± 10%), для DA12  - 25В( ± 10%) .Напряжение на выходе -12В

Если напряжения не соответствуют указанным, необходимо заменить соответствующую микросхему- стабилизатор напряжения.

7.3. Некоторые возможные неисправности, их вероятные причины  и способы устранения приведены в Таблице 2.

Таблица 2- устройство включено по Варианту 1. При  включении устройства по Варианту 2  характеристики внешнего проявления неисправности приведены в скобках. Вероятная причина и способы устранения неисправности аналогичны для обоих вариантов

-11-

Таблица 2.

| Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1.При включении ТМ в сеть светодиоды не горят. | 1)Обрыв сетевого провода. 2)Перегорел сетевой предохранитель. | Устранить обрыв. Заменить предохранитель |
| 2. . Горит красный светодиод (Вариант 2- зелёный светодиод) на ТМ первого или второго канала показания МКА >20%. УМ подключен. Тубус УМ в этом случае должен быть затемнен. | Превышено предельное значение длины линии связи между ТМ и УМ. Неисправен УМ. ##### Неисправно Устройство УПС-1М. | Заземлить корпус ТМ. Уменьшить чувствительность ТМ. Увеличить в 2-3 раза номинал конденсатора С35(С36) соответствующего канала Заменить УМ. ##### *Заменить УПС-1М. |
| 3. При имитации горения не горит красный светодиод (Вариант 2-зелёный светодиод )первого или второго канала на ТМ. 4. В некоторых случаях, в процессе эксплуатации устройства наблюдается снижение чувствительности. Устройство даже фиксирует обрыв. ( горит красный светодиод контроля линии связи соответствующего канала) | 1)Резистор установки чувствительности выведен в нулевое положение. 2)Обрыв линии связи между УМ и ТМ . 3) Неисправен УМ. ##### 4) Неисправно Устройство УПС-1М. 1) Засветка датчика УМ. Наблюдается на котлах с большой яркостной составляющей ИК - излучения | Установить чувствительность, отличную от нуля. Устранить обрыв. Заменить УМ. *Заменить УПС-1М. Проверить напряжение питания +12В и –12В для УПС-1М. При исправном УМ (тубусУМ затемнён) на входе УПС-1М (см. схемы электрические принципи-альные ) должно быть 2,5- 6,0В. На выходе 0-0,5В. Показания МКА 0-10мка При имитации горения на входе меньше исходного-2,5-6,0 В, на выходе10-11 В. Показания МКА 80-100мка Замерить падение напряжения на датчике УМ. Замеряют напряжение между землёй и сигналом на клемме подключения датчика к терминальному модулю. Если напряжение менее 1,2 В - имеет место засветка. Необходимо уменьшить световой поток на чувствительный элемент датчика. Используют плёночный светофильтр -придаётся к устройству При отсутствии светового потока ( УМ -затемнён ) падение напряжения должно составлять2.5-6.0В |

8.РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ.

Терминальный модуль устройства ФДЧ-1-МК рассчитан на поверхностный монтаж, так как его конструкция соответствует типу – навесной шкаф. Устройство крепится на вертикальной панели щита в закрытом взрывобезопасном и пожаробезопасном помещении.

ТМ  устанавливается  в месте удобном для его обслуживания.

При установке датчиков УМ на котёл допускается проводить проверку работоспособности устройства   на месте установки следующим образом:

- Имитируют горение. Для этого направляют УМ  на источник

света (лампа накаливания)  и  прерывают световой поток

светонепроницаемой пластиной   с частотой 1-10 Гц. Показания

стрелочного прибора соответствующего датчика,  в этом случае,

должны составлять 80 – 100% от диапазона шкалы.

Место установки УМ определяется  экспериментально с учётом того, что в поле зрения  фотодатчиков должна находится большая часть топочного пространства перед горелками. Размещение УМ  на котле  должно обеспечивать надёжную регистрацию общего факела    при  любых  сочетаниях  включённых горелок. Как правило установку УМ рекомендуется поручать специализирован- ным организациям аккредитованным по данному типу работ.

-12-

Электрические  соединения с цепями технологических защит и технологической сигнализации  осуществляются в виде кабельных связей. Прокладка и разделка кабеля должна соответствовать требованиям « Правила устройства электроустановок потребителей (ПЭУ)».

Как правило, входные цепи, выходные, цепи питания, выделяют в отдельные кабели. С целью предотвращения внешних воздействий (перегиб, обрыв и т.д. ) рекомендуется кабели  датчиков УМ укладывать в металлическую трубу или рукав.  ТМ должен быть заземлён.

При установке датчика  УМ на котёл, в некоторых случаях, может иметь место незначительная разница потенциалов между землёй датчика и землёй терминального модуля. Это может  происходить тогда, когда датчик удалён достаточно далеко от терминального модуля (как правило, более 50 м). В результате могут иметь место ложные срабатывания устройства ФДЧ-1-МК. Для устранения причины необходимо изолировать датчик от закладной трубы на  котле через поронитовую прокладку фланцев и изолирующие насадки на винтах крепления.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. В процессе эксплуатации ФДЧ-УМ и ФДЧ-ТМ должны

подвергаться  внешнему осмотру ежемесячно.

При этом необходимо проверить:

1.Надежность крепежа УМ к закладным трубам на котле.

2.Отсутствие обрывов или повреждений  изоляции

соединительного провода между УМ и ТМ.

- Одновременно с внешним осмотром проводится уход за

наружными поверхностями  УМ и ТМ, не требующими

отключения от сети, подтягивание крепежных болтов ТМ и контргаек УМ, очистка от пыли и грязи.

#### В условиях эксплуатации необходимо не реже одного раза

в 6 месяцев производить очистку оптического приёмника УМ

от загрязнения  отложениями контролируемой среды - сажа,

копоть, твердые  продукты сгорания  и т.д.

9.2. Техническое обслуживание ( регламентные работы) для УМ

производятся через 8000 часов эксплуатации в следующем порядке:

- Проверить  целостность линии связи между УМ и ТМ  по

месту их монтажа.

-13-

- Снять УМ. Удалить пыль и грязь. При необходимости

произвести очистку оптического приёмника  при помощи чистой тряпочки,  намотанной на деревянный или пластмассовый стержень  и смоченной в спирте.

- Установить УМ  на котел.

9.3. Техническое обслуживание ( регламентные работы) для ТМ

производятся через 6000 часов эксплуатации в следующем порядке:

- Удалить  пыль и грязь с наружной поверхности ТМ.

- Открыть откидную дверцу ТМ.

3) Произвести внешний осмотр платы электроники. Осторожно очистить ее от пыли и грязи , если это необходимо.

4 )Подключить УМ к ТМ  и, соблюдая технику безопасности,

подключить ТМ к сети. Вольтметром переменного тока замерить напряжение пульсаций на фильтрующих конденсаторах С1, С2,3,С4,С27,С28 (см. «Схемы электрические принципиальные» - Приложение № 5 и Приложение № 4).

Действующее значение пульсаций  переменного напряжения не должно превышать 2 В. В случае если это значение превышает 2 В  конденсаторы необходимо заменить.

5) Допустимо проводить измерение пульсаций переменного напряжения осциллографическим методом.  При этом допустимое значение пульсаций не должно превышать 3В.

10. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

10.1 Напряжение  питания  ТМ - 220 В,  поэтому

все линии связи печатной платы, находящиеся под этим

напряжением, расположены под диэлектрической пластиной

на которую нанесена схема соединения клемм.

10.2. По способу защиты человека от поражения электрическим

током терминальный модуль ТМ относится к классу 01. по

ГОСТ 12.2.007.0-75 и соответствует требованиям

безопасности  по ОСТ 25 977-82 раздел 2.

10.3. Ремонтные работы, а также подключение цепей технологичес-

ких  защит и технологической сигнализации  производятся при

отключённом ТМ.

-14-

11. МАРКИРОВКА, ТАРА И УПАКОВКА

11.1. Маркировка терминального модуля ТМ устройства  ФДЧ-1-

МК  имеет следующие данные:

- наименование и условное обозначение устройства.

- номер изделия (по системе нумерации предприятия изготовителя).

- год, месяц и дата выпуска соответствующего изделия указываются в техническом описании.

  - На транспортную тару (ящик ) наносится маркировка по

ГОСТ 14192-77.  Маркировка может содержать основные и дополнительные информационные надписи: ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ.

11.3. Устройство ФДЧ-1-МК для удобства транспортирования, а также для его защиты от механических повреждений и воздействия внешних негативных факторов( коррозия, повышенная влажность и т. д. ) , упаковывается в транспортную тару. Транспортная тара представляет собой деревянный ящик размером  400х260х160, изготовленный по ГОСТ 5959-80.

Внутренняя полость ящика выкладывается  листовым поролоном  (ТУ 2254-211-00244147-2001) или изолоном толщиной 4,0- 10,0 мм.

Используетя изолон типа ППЭ производимый в соответствии с ТУ 2244-017-00203476-98 или марки НПЭ производимый согласно ТУ-

2244-020-00203476-2000.

11.4. Теминальный модуль ТМ устройства ФДЧ-1-МК упаковывается в полиэтиленовую плёнку (ГОСТ 10354-82) или поливинилхлоридную плёнку ПВХ (ГОСТ 16272-79 ).

11.5. Установочный модуль УМ устройства ФДЧ-1-МК , а также входящие в комплект монтажные части и принадлежности  завёрнуты в бумагу обёрточную марки А ГОСТ 8273-75, а затем помещены в полиэтиленовые  пакеты, изготовленные из плёнки толщиной 0,10 – 0,20 мм. (ГОСТ 10354-82).

11.6. После упаковки  ТМ и УМ  их помещают в транспортную тару

( деревянный ящик), а оставшиеся зазоры заполняют поролоном  или изолоном.

-15-

12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

12.1. Транспортирование   ФДЧ-1-МК потребителю осуществляется в закрытом   транспорте любого типа  при  температуре окружающего воздуха от    - 30 до  +  50 градусов  Цельсия.

Транспортирование осуществляется по правилам перевозок, действующим на соответствующем виде транспорта.

«Правила перевозки грузов», М. «Транспорт», 1983 г.

«Общие правила перевозки грузов автомобильным транспортом » М., «Транспорт», 1984 г. ( утверждена Минавтотрансом РСФСР 30.07.91 г.)

«Перевозки грузов автомобильным транспортом» 2-е. Изд. ДИС., 2004 г.

« Перевозки грузов железнодорожным транспортом» изд. ДИС., 2002 г.

12.2. Устройство ФДЧ-1-МК   необходимо хранить в отапливаемом помещении в распакованном виде при температуре окружающего воздуха от +  5 до + 40  градусов Цельсия и относительной   влажности воздуха до 80 % .

-16-

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Устройство индикации наличия пламени в топке котла типа

ФДЧ-1-МК.

Заводской номер _________________________________________

соответствует техническим

условиям   Э1.658.01.ТУ  и признано годным к эксплуатации.

штамп ОТК                                           Дата выпуска ____________

________________________

Подпись представителя ОТК.

______________________

14.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

14.1. Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделия

требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения .

14.2. Гарантия  на ТМ 12 месяцев. Гарантия  на УМ 18 месяцев. Гарантийный срок  исчисляется с  момента  поступления  устройства на склад потребителя.

14.3. Устройство     типа  ФДЧ-1-МК соответствует требованиям нормативных документов и  имеет сертификат соответствия за

№  00016802 от 16.09.97г.

-17-

По вопросам эксплуатации и приобретения продукции

обращаться по адресу: 607186 г. Саров Нижегородской обл.

Улица Ленина 34, а/я 262. ООО « НПО ЭЛИЗА»

Т. 8-831-30 (3-55-86)

E-mail: fdms@ yandex.ru