# Блок схема  низковольтного бока питания типа БПН-1М

Разъём 2РМТ22. на клеммник прибора Ф34.2

Разъём типа BNC

На датчик ФД-500, ФДЧ-УМ

Красный светодиод ( индикатор

подключения  к прибору Ф34.2)

Резистор (СП4-1) установка чувствительности

датчика ФД-500 или ФДЧ-УМ

Зелёный светодиод (индикатор степени засветки датчика)

Настройка БПН-1М. Подключить БПН-1М к прибору Ф34.2 согласно схеме подключения.  Включить прибор Ф34.2 .На  БПН-1М  горит красный светодиод.

Устанавливают максимальную чувствительность. Резистор СП4-1  в крайне правом положении

( не до упора).  Подключают датчик.  Разжигают горелочное устройство. Прибор Ф34.2 должен надёжно регистрировать факел. На приборе устойчиво  горит светодиод  Пл1 или Пл2. Уменьшают чувствительность на блоке БПН-1М. Вращают резистор СП4-1 влево  до  начала перемигивания  зелёного светодиода и вращением вправо добиваются устойчивого  свечения светодиода.  Прибор настроен.

Корпус блока изготовлен из алюминия. Габариты 115х65х55. Крепёжные винты М4х20. Расстояние между винтами – 75мм

По вопросам эксплуатации и приобретения продукции

обращаться по адресу: 607186 г. Саров Нижегородской обл.

ул. Ленина 34,  а/я 262. ООО « НПО ЭЛИЗА»

т/факс 8-831-30 (3-55-86), 7-54-63

E-mail: fdms@yandex.ru